## Descriptions
AGC-4 Modbus 描述
软件版本
这些表（版本 G）中所包含的信息适用于 AGC-4 的软件版本 4.80.0。
行 | 超链接索引
13 | Modbus 功能码
24 | 离散型输出线圈
32 | 离散型输入输出
41 | 输出保持寄存器
50 | 输入寄存器
返回到索引 | Modbus 功能码
| 功能码 | 说明
| 01 | 读单个或多个离散型线圈
| 02 | 读单个或多个离散型输入点
| 03 | 读单个或多个保持寄存器
| 04 | 读单个或多个输入寄存器.
| 05 | 写一个值到单个离散型线圈
| 06 | 写一个值到单个的输出寄存器
| 15 | 写值到多个连续的离散型线圈
| 16 | 写值到多个连续的输出寄存器
返回到索引 | 离散型输出线圈
| 功能码 | 用途
| 01 | 读
| 05 或 15 | 写
| 功能组 | 说明
| 命令标志 | 在控制器中激活命令. 读：控制器始终返回0 (false). 写：控制器执行命令如果你写1(true).
返回到索引 | 离散型输入输出
| 功能码 | 用途
| 02 | 读
| 功能组 | 说明
| 开关量输入 | 读 控制器开关量输入状态 当开关量输入未激活这控制器返回值0（false） 当开关量输入激活这控制器返回值1（true）
| 开关量输出 | 读控制器开关量输出状态 当开关量输出未激活这控制器返回值0（false） 当开关量输出激活这控制器返回值1（true）
| 状态标志 | 读是否一个状态标志位被激活了 当状态标志位未激活这控制器返回值0（false） 当状态标志位激活这控制器返回值1（true）
返回到索引 | 输出保持寄存器
| 功能码 | 用途
| 03 | 读
| 06 或 16 | 写
| 功能组 | 说明
| 控制命令 | 在控制器中激活命令. 读：控制器始终返回0（false）来自这地址位 写：这控制器执行这命令如果你写1(true)到这地址位
| 控制时间命令 | 读取和写入这控制器时间和日期值 读：控制器返回相关功能的返回值 写：控制器改变相关功能的值如果一个有效值被输入
返回到索引 | 输入寄存器
| 功能码 | 用途
| 04 | 读
| 功能组 | 说明
| 交流报警 | 读取某个位以查看交流报警是否激活。 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 交流测量 | 读取相关交流测量的操作值
| 报警 | 读某位看是否这报警被激活了 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| APPL 版本 | 读取控制器应用程序版本。
| 控制命令状态 | 读取控制命令地址中所有位的状态。
| 计数器 | 读取计数器值。
| 数字调压板报警 | 读某位看是否这报警被激活了 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 数字调压板测量 | 读取相关测量的操作值。
| 数字调压板状态 | 读一位以查看状态是否被激活 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| 直流测量 | 读取相关测量的操作值。
| EIC 报警 | 读取某位，查看发动机通讯的报警是否被激活。 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 电喷机测量 | 读取相关的发动机通讯测量值的运行值。
| 电喷机状态 | 读取某位，查看引擎通信状态是否被激活。 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| 逻辑编程状态 | 读取某位，查看逻辑编程虚拟事件或触发器是否被激活。 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| 模式 | 读取某个位以查看模式是否激活。 当未有模式被激活时，控制器返回 0 (false)。 当有模式被激活时，控制器返回 1 (true)。
| Modbus 可配置区域 | 读用Modbus配置器分配给地址的功能值 关于这分配地址附加的信息应该能被用户完成Modbus地址0到499为可配置的Modbus区域更多信息，请参见选项 H2 和 H9“Modbus 通信”。
| 电站编程状态 | 读取某个位以查看状态是否激活。 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| 功率管理交流测量 | 读取与电站管理测量和设置相关的值
| 功率管理报警 | 读取1位看功率管理报警是否激活 当未有报警被激活时，控制器返回 0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回 1 (true)
| 功率管理电站编程状态 | 读取1位看功率管理状态是否激活 当未有报警被激活时，控制器返回0 (false) 当有报警被激活时，控制器返回1 (true)
| Profibus 可配置区域 | 读用Modbus配置器分配给地址的功能值 关于这分配地址附加的信息应该能被用户完成Modbus地址0到62为可配置的Profibus区域更多信息，请参见选项 H2 和 H9“Modbus 通信”。
| 继电器状态 | 读取某个位以查看继电器是否激活。 当未有继电器被激活时，控制器返回 0 (false)。 当有继电器被激活时，控制器返回1 (true)。

## Discrete output coil (01;05;15)
离散型输出线圈 (01;05;15)
功能组 | Modbus 地址 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 注解 | BTB单元 | 主网单元 | 机组单元
命令标志 | 0 | 1 | 01; 05; 15 | 远程起机 |  |  | X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 远程 GB 合闸 |  |  | X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 远程 TB 合闸 |  | X
命令标志 | 1 | 2 | 01; 05; 15 | 远程 BTB合闸 | X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 远程 GB 分闸 |  |  | X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 远程 TB 分闸 |  | X
命令标志 | 2 | 3 | 01; 05; 15 | 远程 BTB 分闸 | X
命令标志 | 3 | 4 | 01; 05; 15 | 远程停机 |  |  | X
命令标志 | 4 | 5 | 01; 05; 15 | 报警抑制 1 | X | X | X
命令标志 | 5 | 6 | 01; 05; 15 | 报警抑制 2 | X | X | X
命令标志 | 6 | 7 | 01; 05; 15 | 报警抑制 3 | X | X | X
命令标志 | 7 | 8 | 01; 05; 15 | 复位调速GOV/调压AVR调节输出偏置 |  |  | X
命令标志 | 9 | 10 | 01; 05; 15 | 报警确认 | X | X | X
命令标志 | 10 | 11 | 01; 05; 15 | 额定设置 1 | X | X | X
命令标志 | 11 | 12 | 01; 05; 15 | 额定设置 2 | X | X | X
命令标志 | 12 | 13 | 01; 05; 15 | 额定设置 3 | X | X | X
命令标志 | 13 | 14 | 01; 05; 15 | 额定设置 4 | X | X | X
命令标志 | 14 | 15 | 01; 05; 15 | 启动+同步 (半自动) |  |  | X
命令标志 | 15 | 16 | 01; 05; 15 | 解列/停机 (半自动) |  |  | X
命令标志 | 16 | 17 | 01; 05; 15 | 孤岛 |  | X | X
命令标志 | 17 | 18 | 01; 05; 15 | 市电失电自启动 (AMF) |  | X | X
命令标志 | 18 | 19 | 01; 05; 15 | 调峰 |  | X | X
命令标志 | 19 | 20 | 01; 05; 15 | 固定功率 |  | X | X
命令标志 | 20 | 21 | 01; 05; 15 | 市电输出(MPE) |  | X | X
命令标志 | 21 | 22 | 01; 05; 15 | 负载转移 (LTO) |  | X | X
命令标志 | 24 | 25 | 01; 05; 15 | 遥控市电(主网）合闸(单机模式) |  |  | X
命令标志 | 24 | 25 | 01; 05; 15 | 遥控市电(主网）合闸（仅市电单元） |  | X
命令标志 | 25 | 26 | 01; 05; 15 | 遥控市电(主网）分闸(单机模式) |  |  | X
命令标志 | 25 | 26 | 01; 05; 15 | 遥控市电(主网）分闸（仅市电单元） |  | X
命令标志 | 26 | 27 | 01; 05; 15 | 自动启动/停机 |  | X | X
命令标志 | 27 | 28 | 01; 05; 15 | 手动模式 |  |  | X
命令标志 | 28 | 29 | 01; 05; 15 | 半自动模式 | X | X | X
命令标志 | 29 | 30 | 01; 05; 15 | 自动模式 | X | X | X
命令标志 | 30 | 31 | 01; 05; 15 | 测试模式 |  | X | X
命令标志 | 31 | 32 | 01; 05; 15 | 外部频率控制 |  |  | X
命令标志 | 32 | 33 | 01; 05; 15 | 外部电压控制（接收外部电压或其它信号输入） |  |  | X
命令标志 | 33 | 34 | 01; 05; 15 | 外部有功控制（接收外部电压或其它信号输入） |  | X | X
命令标志 | 34 | 35 | 01; 05; 15 | 外部无功控制（接收外部电压或其它信号输入） |  |  | X
命令标志 | 35 | 36 | 01; 05; 15 | 外部功率因素控制（接收外部电压或其它信号输入） |  |  | X
命令标志 | 36 | 37 | 01; 05; 15 | 容性功率因数 |  |  | X
命令标志 | 37 | 38 | 01; 05; 15 | 基本负载 |  |  | X
命令标志 | 38 | 39 | 01; 05; 15 | 第一优先级选择 |  |  | X
命令标志 | 40 | 41 | 01; 05; 15 | 应用 1 | X | X | X
命令标志 | 41 | 42 | 01; 05; 15 | 应用2选择 | X | X | X
命令标志 | 42 | 43 | 01; 05; 15 | 应用3选择 | X | X | X
命令标志 | 43 | 44 | 01; 05; 15 | 应用 4 | X | X | X
命令标志 | 44 | 45 | 01; 05; 15 | 蓄电池测试 |  |  | X
命令标志 | 46 | 47 | 01; 05; 15 | 同步时钟到 4:00 a.m. | X | X | X
命令标志 | 48 | 49 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 1 | X | X | X
命令标志 | 49 | 50 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 2 | X | X | X
命令标志 | 50 | 51 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 3 | X | X | X
命令标志 | 51 | 52 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 4 | X | X | X
命令标志 | 52 | 53 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 5 | X | X | X
命令标志 | 53 | 54 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 6 | X | X | X
命令标志 | 54 | 55 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 7 | X | X | X
命令标志 | 55 | 56 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 8 | X | X | X
命令标志 | 56 | 57 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 9 | X | X | X
命令标志 | 57 | 58 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 10 | X | X | X
命令标志 | 58 | 59 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 11 | X | X | X
命令标志 | 59 | 60 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 12 | X | X | X
命令标志 | 60 | 61 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 13 | X | X | X
命令标志 | 61 | 62 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 14 | X | X | X
命令标志 | 62 | 63 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 15 | X | X | X
命令标志 | 63 | 64 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 16 | X | X | X
命令标志 | 64 | 65 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 17 | X | X | X
命令标志 | 65 | 66 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 18 | X | X | X
命令标志 | 66 | 67 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 19 | X | X | X
命令标志 | 67 | 68 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 20 | X | X | X
命令标志 | 68 | 69 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 21 | X | X | X
命令标志 | 69 | 70 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 22 | X | X | X
命令标志 | 70 | 71 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 23 | X | X | X
命令标志 | 71 | 72 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 24 | X | X | X
命令标志 | 72 | 73 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 25 | X | X | X
命令标志 | 73 | 74 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 26 | X | X | X
命令标志 | 74 | 75 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 27 | X | X | X
命令标志 | 75 | 76 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 28 | X | X | X
命令标志 | 76 | 77 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 29 | X | X | X
命令标志 | 77 | 78 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 30 | X | X | X
命令标志 | 78 | 79 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 31 | X | X | X
命令标志 | 79 | 80 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 32 | X | X | X
命令标志 | 121 | 122 | 01; 05; 15 | 清除历史记录 | X | X | X
命令标志 | 122 | 123 | 01; 05; 15 | 清除参数编辑（带笔的标志） | X | X | X
命令标志 | 123 | 124 | 01; 05; 15 | 使能外部频率控制 |  |  | X
命令标志 | 124 | 125 | 01; 05; 15 | 不使能外部频率控制 |  |  | X
命令标志 | 125 | 126 | 01; 05; 15 | 使能外部电压控制 |  |  | X
命令标志 | 126 | 127 | 01; 05; 15 | 不使能外部电压控制 |  |  | X
命令标志 | 127 | 128 | 01; 05; 15 | 使能外部有功控制 |  | X | X
命令标志 | 128 | 129 | 01; 05; 15 | 不使能外部有功控制 |  | X | X
命令标志 | 129 | 130 | 01; 05; 15 | 使能外部无功控制 |  |  | X
命令标志 | 130 | 131 | 01; 05; 15 | 不使能外部无功控制 |  |  | X
命令标志 | 131 | 132 | 01; 05; 15 | 使能外部功率因数控制 |  |  | X
命令标志 | 132 | 133 | 01; 05; 15 | 不使能外部功率因数控制 |  |  | X
命令标志 | 133 | 134 | 01; 05; 15 | 使能PM基本负载（base load）控制 |  |  | X
命令标志 | 134 | 135 | 01; 05; 15 | 不使能PM基本负载（base load）控制 |  |  | X
命令标志 | 135 | 136 | 01; 05; 15 | 消音 | X | X | X
命令标志 | 136 | 137 | 01; 05; 15 | 激活人工参数备份（Activate manual memory backup） | X | X | X
命令标志 | 137 | 138 | 01; 05; 15 | DVC 310 / D510C：复位报警 |  |  | X
命令标志 | 142 | 143 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 33 | X | X | X
命令标志 | 143 | 144 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 34 | X | X | X
命令标志 | 144 | 145 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 35 | X | X | X
命令标志 | 145 | 146 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 36 | X | X | X
命令标志 | 146 | 147 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 37 | X | X | X
命令标志 | 147 | 148 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 38 | X | X | X
命令标志 | 148 | 149 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 39 | X | X | X
命令标志 | 149 | 150 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 40 | X | X | X
命令标志 | 150 | 151 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 41 | X | X | X
命令标志 | 151 | 152 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 42 | X | X | X
命令标志 | 152 | 153 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 43 | X | X | X
命令标志 | 153 | 154 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 44 | X | X | X
命令标志 | 154 | 155 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 45 | X | X | X
命令标志 | 155 | 156 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 46 | X | X | X
命令标志 | 156 | 157 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 47 | X | X | X
命令标志 | 157 | 158 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 48 | X | X | X
命令标志 | 158 | 159 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 49 | X | X | X
命令标志 | 159 | 160 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 50 | X | X | X
命令标志 | 160 | 161 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 51 | X | X | X
命令标志 | 161 | 162 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 52 | X | X | X
命令标志 | 162 | 163 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 53 | X | X | X
命令标志 | 163 | 164 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 54 | X | X | X
命令标志 | 164 | 165 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 55 | X | X | X
命令标志 | 165 | 166 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 56 | X | X | X
命令标志 | 166 | 167 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 57 | X | X | X
命令标志 | 167 | 168 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 58 | X | X | X
命令标志 | 168 | 169 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 59 | X | X | X
命令标志 | 169 | 170 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 60 | X | X | X
命令标志 | 170 | 171 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 61 | X | X | X
命令标志 | 171 | 172 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 62 | X | X | X
命令标志 | 172 | 173 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 63 | X | X | X
命令标志 | 173 | 174 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 64 | X | X | X
命令标志 | 174 | 175 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 65 | X | X | X
命令标志 | 175 | 176 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 66 | X | X | X
命令标志 | 176 | 177 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 67 | X | X | X
命令标志 | 177 | 178 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 68 | X | X | X
命令标志 | 178 | 179 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 69 | X | X | X
命令标志 | 179 | 180 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 70 | X | X | X
命令标志 | 180 | 181 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 71 | X | X | X
命令标志 | 181 | 182 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 72 | X | X | X
命令标志 | 182 | 183 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 73 | X | X | X
命令标志 | 183 | 184 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 74 | X | X | X
命令标志 | 184 | 185 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 75 | X | X | X
命令标志 | 185 | 186 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 76 | X | X | X
命令标志 | 186 | 187 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 77 | X | X | X
命令标志 | 187 | 188 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 78 | X | X | X
命令标志 | 188 | 189 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 79 | X | X | X
命令标志 | 189 | 190 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 80 | X | X | X
命令标志 | 190 | 191 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 81 | X | X | X
命令标志 | 191 | 192 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 82 | X | X | X
命令标志 | 192 | 193 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 83 | X | X | X
命令标志 | 193 | 194 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 84 | X | X | X
命令标志 | 194 | 195 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 85 | X | X | X
命令标志 | 195 | 196 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 86 | X | X | X
命令标志 | 196 | 197 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 87 | X | X | X
命令标志 | 197 | 198 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 88 | X | X | X
命令标志 | 198 | 199 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 89 | X | X | X
命令标志 | 199 | 200 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 90 | X | X | X
命令标志 | 200 | 201 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 91 | X | X | X
命令标志 | 201 | 202 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 92 | X | X | X
命令标志 | 202 | 203 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 93 | X | X | X
命令标志 | 203 | 204 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 94 | X | X | X
命令标志 | 204 | 205 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 95 | X | X | X
命令标志 | 205 | 206 | 01; 05; 15 | 虚拟事件 96 | X | X | X
命令标志 | 206 | 207 | 01; 05; 15 | 设定触发器01 | X | X | X
命令标志 | 207 | 208 | 01; 05; 15 | 设定触发器02 | X | X | X
命令标志 | 208 | 209 | 01; 05; 15 | 设定触发器03 | X | X | X
命令标志 | 209 | 210 | 01; 05; 15 | 设定触发器04 | X | X | X
命令标志 | 210 | 211 | 01; 05; 15 | 设定触发器05 | X | X | X
命令标志 | 211 | 212 | 01; 05; 15 | 设定触发器06 | X | X | X
命令标志 | 212 | 213 | 01; 05; 15 | 设定触发器07 | X | X | X
命令标志 | 213 | 214 | 01; 05; 15 | 设定触发器08 | X | X | X
命令标志 | 214 | 215 | 01; 05; 15 | 设定触发器09 | X | X | X
命令标志 | 215 | 216 | 01; 05; 15 | 设定触发器10 | X | X | X
命令标志 | 216 | 217 | 01; 05; 15 | 设定触发器11 | X | X | X
命令标志 | 217 | 218 | 01; 05; 15 | 设定触发器12 | X | X | X
命令标志 | 218 | 219 | 01; 05; 15 | 设定触发器13 | X | X | X
命令标志 | 219 | 220 | 01; 05; 15 | 设定触发器14 | X | X | X
命令标志 | 220 | 221 | 01; 05; 15 | 设定触发器15 | X | X | X
命令标志 | 221 | 222 | 01; 05; 15 | 设定触发器16 | X | X | X
命令标志 | 222 | 223 | 01; 05; 15 | 复位触发器01 | X | X | X
命令标志 | 223 | 224 | 01; 05; 15 | 复位触发器02 | X | X | X
命令标志 | 224 | 225 | 01; 05; 15 | 复位触发器03 | X | X | X
命令标志 | 225 | 226 | 01; 05; 15 | 复位触发器04 | X | X | X
命令标志 | 226 | 227 | 01; 05; 15 | 复位触发器05 | X | X | X
命令标志 | 227 | 228 | 01; 05; 15 | 复位触发器06 | X | X | X
命令标志 | 228 | 229 | 01; 05; 15 | 复位触发器07 | X | X | X
命令标志 | 229 | 230 | 01; 05; 15 | 复位触发器08 | X | X | X
命令标志 | 230 | 231 | 01; 05; 15 | 复位触发器09 | X | X | X
命令标志 | 231 | 232 | 01; 05; 15 | 复位触发器10 | X | X | X
命令标志 | 232 | 233 | 01; 05; 15 | 复位触发器11 | X | X | X
命令标志 | 233 | 234 | 01; 05; 15 | 复位触发器12 | X | X | X
命令标志 | 234 | 235 | 01; 05; 15 | 复位触发器13 | X | X | X
命令标志 | 235 | 236 | 01; 05; 15 | 复位触发器14 | X | X | X
命令标志 | 236 | 237 | 01; 05; 15 | 复位触发器15 | X | X | X
命令标志 | 237 | 238 | 01; 05; 15 | 复位触发器16 | X | X | X
命令标志 | 238 | 239 | 01; 05; 15 | 切换触发器01 | X | X | X
命令标志 | 239 | 240 | 01; 05; 15 | 切换触发器02 | X | X | X
命令标志 | 240 | 241 | 01; 05; 15 | 切换触发器03 | X | X | X
命令标志 | 241 | 242 | 01; 05; 15 | 切换触发器04 | X | X | X
命令标志 | 242 | 243 | 01; 05; 15 | 切换触发器05 | X | X | X
命令标志 | 243 | 244 | 01; 05; 15 | 切换触发器06 | X | X | X
命令标志 | 244 | 245 | 01; 05; 15 | 切换触发器07 | X | X | X
命令标志 | 245 | 246 | 01; 05; 15 | 切换触发器08 | X | X | X
命令标志 | 246 | 247 | 01; 05; 15 | 切换触发器09 | X | X | X
命令标志 | 247 | 248 | 01; 05; 15 | 切换触发器10 | X | X | X
命令标志 | 248 | 249 | 01; 05; 15 | 切换触发器11 | X | X | X
命令标志 | 249 | 250 | 01; 05; 15 | 切换触发器12 | X | X | X
命令标志 | 250 | 251 | 01; 05; 15 | 切换触发器13 | X | X | X
命令标志 | 251 | 252 | 01; 05; 15 | 切换触发器14 | X | X | X
命令标志 | 252 | 253 | 01; 05; 15 | 切换触发器15 | X | X | X
命令标志 | 253 | 254 | 01; 05; 15 | 切换触发器16 | X | X | X
命令标志 | 274 | 275 | 01; 05; 15 | 简易连接-增加机组 |  |  | X
命令标志 | 275 | 276 | 01; 05; 15 | 简易连接-移除机组 |  |  | X
命令标志 | 276 | 277 | 01; 05; 15 | 选择yes在显示面板上为简易连接 |  |  | X
命令标志 | 277 | 278 | 01; 05; 15 | 选择no在显示面板上为简易连接 |  |  | X
命令标志 | 284 | 285 | 01; 05; 15 | DVC 550 / D550：复位故障 |  |  | X
Note on A4: More information about each function group is available in the description sheet.
Note on D4: 01 - Read single or multiple 05 - Write single 15 - Write multiple
Note on E4: The controller function name shows the name of the parameter in the Utility Software. Some functions might contain additional information.
Note on F4: Indicates if the address is available in the BUS TIE breaker controller.
Note on G4: Indicates if the address is available in the MAINS controller.
Note on H4: Indicates if the address is available in the GENSET controller.

## Discrete input contact (02)
离散型输入输出（02）
功能组 | Modbus 地址 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 注解 | BTB单元 | 主网单元 | 机组单元
开关量输入 | 22506 | 122507 | 2 | 输入点状态位 91 | X | X | X
开关量输入 | 22505 | 122506 | 2 | 输入点状态位 92 | X | X | X
开关量输入 | 22504 | 122505 | 2 | 输入点状态位 93 | X | X | X
开关量输入 | 22503 | 122504 | 2 | 输入点状态位 94 | X | X | X
开关量输入 | 22502 | 122503 | 2 | 输入点状态位 95 | X | X | X
开关量输入 | 22501 | 122502 | 2 | 输入点状态位 96 | X | X | X
开关量输入 | 22500 | 122501 | 2 | 输入点状态位97 | X | X | X
开关量输入 | 22513 | 122514 | 2 | 输入点状态位 127 | X | X | X
开关量输入 | 22512 | 122513 | 2 | 输入点状态位 128 | X | X | X
开关量输入 | 22511 | 122512 | 2 | 输入点状态位 129 | X | X | X
开关量输入 | 22510 | 122511 | 2 | 输入点状态位130 | X | X | X
开关量输入 | 22509 | 122510 | 2 | 输入点状态位 131 | X | X | X
开关量输入 | 22508 | 122509 | 2 | 输入点状态位 132 | X | X | X
开关量输入 | 22507 | 122508 | 2 | 输入点状态位 133 | X | X | X
开关量输入 | 22514 | 122515 | 2 | 输入点状态位 29 | X | X | X
开关量输入 | 22515 | 122516 | 2 | 输入点状态位 30 | X | X | X
开关量输入 | 22516 | 122517 | 2 | 输入点状态位 31 | X | X | X
开关量输入 | 22517 | 122518 | 2 | 输入点状态位 32 | X | X | X
开关量输入 | 22518 | 122519 | 2 | 输入点状态位 33 | X | X | X
开关量输入 | 22519 | 122520 | 2 | 输入点状态位 34 | X | X | X
开关量输入 | 22520 | 122521 | 2 | 输入点状态位 35 | X | X | X
开关量输入 | 22521 | 122522 | 2 | 输入点状态位 65 | X | X | X
开关量输入 | 22522 | 122523 | 2 | 输入点状态位 66 | X | X | X
开关量输入 | 22523 | 122524 | 2 | 输入点状态位 67 | X | X | X
开关量输入 | 22524 | 122525 | 2 | 输入点状态位 68 | X | X | X
开关量输入 | 22525 | 122526 | 2 | 输入点状态位 69 | X | X | X
开关量输入 | 22526 | 122527 | 2 | 输入点状态位 70 | X | X | X
开关量输入 | 22527 | 122528 | 2 | 输入点状态位 71 | X | X | X
开关量输入 | 22528 | 122529 | 2 | 输入点状态位 43 | X | X | X
开关量输入 | 22529 | 122530 | 2 | 输入点状态位 44 | X | X | X
开关量输入 | 22530 | 122531 | 2 | 输入点状态位 45 | X | X | X
开关量输入 | 22531 | 122532 | 2 | 输入点状态位 46 | X | X | X
开关量输入 | 22532 | 122533 | 2 | 输入点状态位 47 | X | X | X
开关量输入 | 22533 | 122534 | 2 | 输入点状态位 48 | X | X | X
开关量输入 | 22534 | 122535 | 2 | 输入点状态位 49 | X | X | X
开关量输入 | 22535 | 122536 | 2 | 输入点状态位 50 | X | X | X
开关量输入 | 22536 | 122537 | 2 | 输入点状态位 51 | X | X | X
开关量输入 | 22537 | 122538 | 2 | 输入点状态位 52 | X | X | X
开关量输入 | 22538 | 122539 | 2 | 输入点状态位 53 | X | X | X
开关量输入 | 22539 | 122540 | 2 | 输入点状态位 54 | X | X | X
开关量输入 | 22540 | 122541 | 2 | 输入点状态位 55 | X | X | X
开关量输入 | 22541 | 122542 | 2 | 输入点状态位 23 | X | X | X
开关量输入 | 22589 | 122590 | 2 | 开关量输入 112 | X | X | X
开关量输入 | 22588 | 122589 | 2 | 开关量输入 113 | X | X | X
开关量输入 | 22587 | 122588 | 2 | 开关量输入 114 | X | X | X
开关量输入 | 22586 | 122587 | 2 | 开关量输入 115 | X | X | X
开关量输入 | 22585 | 122586 | 2 | 开关量输入 116 | X | X | X
开关量输入 | 22584 | 122585 | 2 | 开关量输入 117 | X | X | X
开关量输入 | 22583 | 122584 | 2 | 输入点状态位 118 - 紧急停机 | X | X | X
开关量输入 | 22593 | 122594 | 2 | 输入点状态位 102 | X | X | X
开关量输入 | 22592 | 122593 | 2 | 输入点状态位 105 | X | X | X
开关量输入 | 22591 | 122592 | 2 | 输入点状态位 108 | X | X | X
开关量输入 | 22594 | 122595 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 10 | X | X | X
开关量输入 | 22595 | 122596 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 11 | X | X | X
开关量输入 | 22596 | 122597 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 12 | X | X | X
开关量输入 | 22597 | 122598 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 13 | X | X | X
开关量输入 | 22598 | 122599 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 14 | X | X | X
开关量输入 | 22599 | 122600 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 15 | X | X | X
开关量输入 | 22600 | 122601 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 16 | X | X | X
开关量输入 | 22601 | 122602 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 17 | X | X | X
开关量输入 | 22602 | 122603 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 19 | X | X | X
开关量输入 | 22603 | 122604 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 20 | X | X | X
开关量输入 | 22604 | 122605 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 21 | X | X | X
开关量输入 | 22605 | 122606 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 22 | X | X | X
开关量输入 | 22606 | 122607 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 23 | X | X | X
开关量输入 | 22607 | 122608 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 24 | X | X | X
开关量输入 | 22608 | 122609 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 25 | X | X | X
开关量输入 | 22609 | 122610 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 26 | X | X | X
开关量输入 | 22610 | 122611 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 10 | X | X | X
开关量输入 | 22611 | 122612 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 11 | X | X | X
开关量输入 | 22612 | 122613 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 12 | X | X | X
开关量输入 | 22613 | 122614 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 13 | X | X | X
开关量输入 | 22614 | 122615 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 14 | X | X | X
开关量输入 | 22615 | 122616 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 15 | X | X | X
开关量输入 | 22616 | 122617 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 16 | X | X | X
开关量输入 | 22617 | 122618 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 17 | X | X | X
开关量输入 | 22618 | 122619 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 19 | X | X | X
开关量输入 | 22619 | 122620 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 20 | X | X | X
开关量输入 | 22620 | 122621 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 21 | X | X | X
开关量输入 | 22621 | 122622 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 22 | X | X | X
开关量输入 | 22622 | 122623 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 23 | X | X | X
开关量输入 | 22623 | 122624 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 24 | X | X | X
开关量输入 | 22624 | 122625 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 25 | X | X | X
开关量输入 | 22625 | 122626 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 26 | X | X | X
开关量输入 | 22626 | 122627 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 10 | X | X | X
开关量输入 | 22627 | 122628 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 11 | X | X | X
开关量输入 | 22628 | 122629 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 12 | X | X | X
开关量输入 | 22629 | 122630 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 13 | X | X | X
开关量输入 | 22630 | 122631 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 14 | X | X | X
开关量输入 | 22631 | 122632 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 15 | X | X | X
开关量输入 | 22632 | 122633 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 16 | X | X | X
开关量输入 | 22633 | 122634 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 17 | X | X | X
开关量输入 | 22634 | 122635 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 19 | X | X | X
开关量输入 | 22635 | 122636 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 20 | X | X | X
开关量输入 | 22636 | 122637 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 21 | X | X | X
开关量输入 | 22637 | 122638 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 22 | X | X | X
开关量输入 | 22638 | 122639 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 23 | X | X | X
开关量输入 | 22639 | 122640 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 24 | X | X | X
开关量输入 | 22640 | 122641 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 25 | X | X | X
开关量输入 | 22641 | 122642 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 26 | X | X | X
开关量输出 | 23000 | 123001 | 2 | 继电器 65 (M14.4) | X | X | X
开关量输出 | 23001 | 123002 | 2 | 继电器 67 (M14.4) | X | X | X
开关量输出 | 23002 | 123003 | 2 | 继电器 69 (M14.4) | X | X | X
开关量输出 | 23003 | 123004 | 2 | 继电器 71 (M14.4) | X | X | X
开关量输出 | 23007 | 123008 | 2 | 继电器 126 (M14.8) | X | X | X
开关量输出 | 23006 | 123007 | 2 | 继电器 128 (M14.8) | X | X | X
开关量输出 | 23005 | 123006 | 2 | 继电器 130 (M14.8) | X | X | X
开关量输出 | 23004 | 123005 | 2 | 继电器 132 (M14.8) | X | X | X
开关量输出 | 23011 | 123012 | 2 | 继电器 90 (M14.6) | X | X | X
开关量输出 | 23010 | 123011 | 2 | 继电器 92 (M14.6) | X | X | X
开关量输出 | 23009 | 123010 | 2 | 继电器 94 (M14.6) | X | X | X
开关量输出 | 23008 | 123009 | 2 | 继电器 96 (M14.6) | X | X | X
开关量输出 | 23012 | 123013 | 2 | 继电器 29 (M14.2) | X | X | X
开关量输出 | 23013 | 123014 | 2 | 继电器 31 (M14.2) | X | X | X
开关量输出 | 23014 | 123015 | 2 | 继电器 33 (M14.2) | X | X | X
开关量输出 | 23015 | 123016 | 2 | 继电器 35 (M14.2) | X | X | X
开关量输出 | 23016 | 123017 | 2 | 继电器 57 (M12) | X | X | X
开关量输出 | 23017 | 123018 | 2 | 继电器 59 (M12) | X | X | X
开关量输出 | 23018 | 123019 | 2 | 继电器 61 (M12) | X | X | X
开关量输出 | 23019 | 123020 | 2 | 继电器 63 (M12) | X | X | X
开关量输出 | 23047 | 123048 | 2 | 继电器 69 (EF4) | X | X | X
开关量输出 | 23048 | 123049 | 2 | 继电器 71 (EF4) | X | X | X
开关量输出 | 23022 | 123023 | 2 | 任意抑制激活(LED, DU2) | X | X | X
开关量输出 | 23025 | 123026 | 2 | 继电器 5 | X | X | X
开关量输出 | 23050 | 123051 | 2 | 起动准备 |  |  | X
开关量输出 | 23052 | 123053 | 2 | 停机线圈 |  |  | X
开关量输出 | 23051 | 123052 | 2 | 启动继电器 (Crank) |  |  | X
开关量输出 | 23049 | 123050 | 2 | 运行线圈 |  |  | X
开关量输出 | 23030 | 123031 | 2 | 继电器 20 | X | X | X
开关量输出 | 23031 | 123032 | 2 | 继电器 21 | X | X | X
开关量输出 | 23053 | 123054 | 2 | LED CAN B | X | X | X
开关量输出 | 23054 | 123055 | 2 | LED CAN A | X | X | X
开关量输出 | 23055 | 123056 | 2 | LED USB | X | X | X
开关量输出 | 23056 | 123057 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出9 | X | X | X
开关量输出 | 23057 | 123058 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出11 | X | X | X
开关量输出 | 23058 | 123059 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出13 | X | X | X
开关量输出 | 23059 | 123060 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出15 | X | X | X
开关量输出 | 23060 | 123061 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出18 | X | X | X
开关量输出 | 23061 | 123062 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出21 | X | X | X
开关量输出 | 23062 | 123063 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出24 | X | X | X
开关量输出 | 23063 | 123064 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出27 | X | X | X
开关量输出 | 23064 | 123065 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出9 | X | X | X
开关量输出 | 23065 | 123066 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出11 | X | X | X
开关量输出 | 23066 | 123067 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出13 | X | X | X
开关量输出 | 23067 | 123068 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出15 | X | X | X
开关量输出 | 23068 | 123069 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出18 | X | X | X
开关量输出 | 23069 | 123070 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出21 | X | X | X
开关量输出 | 23070 | 123071 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出24 | X | X | X
开关量输出 | 23071 | 123072 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出27 | X | X | X
开关量输出 | 23072 | 123073 | 2 | CIO 208 no. 3.输出9 | X | X | X
开关量输出 | 23073 | 123074 | 2 | CIO 208 no. 3.输出11 | X | X | X
开关量输出 | 23074 | 123075 | 2 | CIO 208 no. 3.输出13 | X | X | X
开关量输出 | 23075 | 123076 | 2 | CIO 208 no. 3.输出15 | X | X | X
开关量输出 | 23076 | 123077 | 2 | CIO 208 no. 3.输出18 | X | X | X
开关量输出 | 23077 | 123078 | 2 | CIO 208 no. 3.输出21 | X | X | X
开关量输出 | 23078 | 123079 | 2 | CIO 208 no. 3.输出24 | X | X | X
开关量输出 | 23079 | 123080 | 2 | CIO 208 no. 3.输出27 | X | X | X
开关量输出 | 23080 | 123081 | 2 | CIO 116 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23081 | 123082 | 2 | CIO 116 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23082 | 123083 | 2 | CIO 116 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23083 | 123084 | 2 | CIO 208 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23084 | 123085 | 2 | CIO 208 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23085 | 123086 | 2 | CIO 208 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23086 | 123087 | 2 | CIO 308 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23087 | 123088 | 2 | CIO 308 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23088 | 123089 | 2 | CIO 308 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输入 | 22506 | 122507 | 2 | 输入点状态位 91 | X | X | X
开关量输入 | 22505 | 122506 | 2 | 输入点状态位 92 | X | X | X
开关量输入 | 22504 | 122505 | 2 | 输入点状态位 93 | X | X | X
开关量输入 | 22503 | 122504 | 2 | 输入点状态位 94 | X | X | X
开关量输入 | 22502 | 122503 | 2 | 输入点状态位 95 | X | X | X
开关量输入 | 22501 | 122502 | 2 | 输入点状态位 96 | X | X | X
开关量输入 | 22500 | 122501 | 2 | 输入点状态位97 | X | X | X
开关量输入 | 22513 | 122514 | 2 | 输入点状态位 127 | X | X | X
开关量输入 | 22512 | 122513 | 2 | 输入点状态位 128 | X | X | X
开关量输入 | 22511 | 122512 | 2 | 输入点状态位 129 | X | X | X
开关量输入 | 22510 | 122511 | 2 | 输入点状态位130 | X | X | X
开关量输入 | 22509 | 122510 | 2 | 输入点状态位 131 | X | X | X
开关量输入 | 22508 | 122509 | 2 | 输入点状态位 132 | X | X | X
开关量输入 | 22507 | 122508 | 2 | 输入点状态位 133 | X | X | X
开关量输入 | 22514 | 122515 | 2 | 输入点状态位 29 | X | X | X
开关量输入 | 22515 | 122516 | 2 | 输入点状态位 30 | X | X | X
开关量输入 | 22516 | 122517 | 2 | 输入点状态位 31 | X | X | X
开关量输入 | 22517 | 122518 | 2 | 输入点状态位 32 | X | X | X
开关量输入 | 22518 | 122519 | 2 | 输入点状态位 33 | X | X | X
开关量输入 | 22519 | 122520 | 2 | 输入点状态位 34 | X | X | X
开关量输入 | 22520 | 122521 | 2 | 输入点状态位 35 | X | X | X
开关量输入 | 22521 | 122522 | 2 | 输入点状态位 65 | X | X | X
开关量输入 | 22522 | 122523 | 2 | 输入点状态位 66 | X | X | X
开关量输入 | 22523 | 122524 | 2 | 输入点状态位 67 | X | X | X
开关量输入 | 22524 | 122525 | 2 | 输入点状态位 68 | X | X | X
开关量输入 | 22525 | 122526 | 2 | 输入点状态位 69 | X | X | X
开关量输入 | 22526 | 122527 | 2 | 输入点状态位 70 | X | X | X
开关量输入 | 22527 | 122528 | 2 | 输入点状态位 71 | X | X | X
开关量输入 | 22528 | 122529 | 2 | 输入点状态位 43 | X | X | X
开关量输入 | 22529 | 122530 | 2 | 输入点状态位 44 | X | X | X
开关量输入 | 22530 | 122531 | 2 | 输入点状态位 45 | X | X | X
开关量输入 | 22531 | 122532 | 2 | 输入点状态位 46 | X | X | X
开关量输入 | 22532 | 122533 | 2 | 输入点状态位 47 | X | X | X
开关量输入 | 22533 | 122534 | 2 | 输入点状态位 48 | X | X | X
开关量输入 | 22534 | 122535 | 2 | 输入点状态位 49 | X | X | X
开关量输入 | 22535 | 122536 | 2 | 输入点状态位 50 | X | X | X
开关量输入 | 22536 | 122537 | 2 | 输入点状态位 51 | X | X | X
开关量输入 | 22537 | 122538 | 2 | 输入点状态位 52 | X | X | X
开关量输入 | 22538 | 122539 | 2 | 输入点状态位 53 | X | X | X
开关量输入 | 22539 | 122540 | 2 | 输入点状态位 54 | X | X | X
开关量输入 | 22540 | 122541 | 2 | 输入点状态位 55 | X | X | X
开关量输入 | 22541 | 122542 | 2 | 输入点状态位 23 | X | X | X
开关量输入 | 22542 | 122543 | 2 | 输入点状态位 24 | X | X | X
| 22543 | 122544 | 2 | 输入点状态位 25
开关量输入 | 22589 | 122590 | 2 | 开关量输入 112 | X | X | X
开关量输入 | 22588 | 122589 | 2 | 开关量输入 113 | X | X | X
开关量输入 | 22587 | 122588 | 2 | 开关量输入 114 | X | X | X
开关量输入 | 22586 | 122587 | 2 | 开关量输入 115 | X | X | X
开关量输入 | 22585 | 122586 | 2 | 开关量输入 116 | X | X | X
开关量输入 | 22584 | 122585 | 2 | 开关量输入 117 | X | X | X
开关量输入 | 22583 | 122584 | 2 | 输入点状态位 118 - 紧急停机 | X | X | X
开关量输入 | 22593 | 122594 | 2 | 输入点状态位 102 | X | X | X
开关量输入 | 22592 | 122593 | 2 | 输入点状态位 105 | X | X | X
开关量输入 | 22591 | 122592 | 2 | 输入点状态位 108 | X | X | X
开关量输入 | 22594 | 122595 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 10 | X | X | X
开关量输入 | 22595 | 122596 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 11 | X | X | X
开关量输入 | 22596 | 122597 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 12 | X | X | X
开关量输入 | 22597 | 122598 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 13 | X | X | X
开关量输入 | 22598 | 122599 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 14 | X | X | X
开关量输入 | 22599 | 122600 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 15 | X | X | X
开关量输入 | 22600 | 122601 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 16 | X | X | X
开关量输入 | 22601 | 122602 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 17 | X | X | X
开关量输入 | 22602 | 122603 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 19 | X | X | X
开关量输入 | 22603 | 122604 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 20 | X | X | X
开关量输入 | 22604 | 122605 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 21 | X | X | X
开关量输入 | 22605 | 122606 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 22 | X | X | X
开关量输入 | 22606 | 122607 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 23 | X | X | X
开关量输入 | 22607 | 122608 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 24 | X | X | X
开关量输入 | 22608 | 122609 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 25 | X | X | X
开关量输入 | 22609 | 122610 | 2 | 扩展输入点状态位/CIO 116 no. 1.输入 26 | X | X | X
开关量输入 | 22610 | 122611 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 10 | X | X | X
开关量输入 | 22611 | 122612 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 11 | X | X | X
开关量输入 | 22612 | 122613 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 12 | X | X | X
开关量输入 | 22613 | 122614 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 13 | X | X | X
开关量输入 | 22614 | 122615 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 14 | X | X | X
开关量输入 | 22615 | 122616 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 15 | X | X | X
开关量输入 | 22616 | 122617 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 16 | X | X | X
开关量输入 | 22617 | 122618 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 17 | X | X | X
开关量输入 | 22618 | 122619 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 19 | X | X | X
开关量输入 | 22619 | 122620 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 20 | X | X | X
开关量输入 | 22620 | 122621 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 21 | X | X | X
开关量输入 | 22621 | 122622 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 22 | X | X | X
开关量输入 | 22622 | 122623 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 23 | X | X | X
开关量输入 | 22623 | 122624 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 24 | X | X | X
开关量输入 | 22624 | 122625 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 25 | X | X | X
开关量输入 | 22625 | 122626 | 2 | CIO 116 no. 2.输入 26 | X | X | X
开关量输入 | 22626 | 122627 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 10 | X | X | X
开关量输入 | 22627 | 122628 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 11 | X | X | X
开关量输入 | 22628 | 122629 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 12 | X | X | X
开关量输入 | 22629 | 122630 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 13 | X | X | X
开关量输入 | 22630 | 122631 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 14 | X | X | X
开关量输入 | 22631 | 122632 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 15 | X | X | X
开关量输入 | 22632 | 122633 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 16 | X | X | X
开关量输入 | 22633 | 122634 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 17 | X | X | X
开关量输入 | 22634 | 122635 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 19 | X | X | X
开关量输入 | 22635 | 122636 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 20 | X | X | X
开关量输入 | 22636 | 122637 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 21 | X | X | X
开关量输入 | 22637 | 122638 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 22 | X | X | X
开关量输入 | 22638 | 122639 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 23 | X | X | X
开关量输入 | 22639 | 122640 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 24 | X | X | X
开关量输入 | 22640 | 122641 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 25 | X | X | X
开关量输入 | 22641 | 122642 | 2 | CIO 116 no. 3.输入 26 | X | X | X
开关量输出 | 23000 | 123001 | 2 | 继电器 65 (M14.4) | X | X | X
开关量输出 | 23001 | 123002 | 2 | 继电器 67 (M14.4) | X | X | X
开关量输出 | 23002 | 123003 | 2 | 继电器 69 (M14.4) | X | X | X
开关量输出 | 23003 | 123004 | 2 | 继电器 71 (M14.4) | X | X | X
开关量输出 | 23007 | 123008 | 2 | 继电器 126 (M14.8) | X | X | X
开关量输出 | 23006 | 123007 | 2 | 继电器 128 (M14.8) | X | X | X
开关量输出 | 23005 | 123006 | 2 | 继电器 130 (M14.8) | X | X | X
开关量输出 | 23004 | 123005 | 2 | 继电器 132 (M14.8) | X | X | X
开关量输出 | 23011 | 123012 | 2 | 继电器 90 (M14.6) | X | X | X
开关量输出 | 23010 | 123011 | 2 | 继电器 92 (M14.6) | X | X | X
开关量输出 | 23009 | 123010 | 2 | 继电器 94 (M14.6) | X | X | X
开关量输出 | 23008 | 123009 | 2 | 继电器 96 (M14.6) | X | X | X
开关量输出 | 23012 | 123013 | 2 | 继电器 29 (M14.2) | X | X | X
开关量输出 | 23013 | 123014 | 2 | 继电器 31 (M14.2) | X | X | X
开关量输出 | 23014 | 123015 | 2 | 继电器 33 (M14.2) | X | X | X
开关量输出 | 23015 | 123016 | 2 | 继电器 35 (M14.2) | X | X | X
开关量输出 | 23016 | 123017 | 2 | 继电器 57 (M12) | X | X | X
开关量输出 | 23017 | 123018 | 2 | 继电器 59 (M12) | X | X | X
开关量输出 | 23018 | 123019 | 2 | 继电器 61 (M12) | X | X | X
开关量输出 | 23019 | 123020 | 2 | 继电器 63 (M12) | X | X | X
开关量输出 | 23047 | 123048 | 2 | 继电器 69 (EF4) | X | X | X
开关量输出 | 23048 | 123049 | 2 | 继电器 71 (EF4) | X | X | X
开关量输出 | 23022 | 123023 | 2 | 任意抑制激活(LED, DU2) | X | X | X
开关量输出 | 23025 | 123026 | 2 | 继电器 5 | X | X | X
开关量输出 | 23050 | 123051 | 2 | 起动准备 |  |  | X
开关量输出 | 23052 | 123053 | 2 | 停机线圈 |  |  | X
开关量输出 | 23051 | 123052 | 2 | 启动继电器 (Crank) |  |  | X
开关量输出 | 23049 | 123050 | 2 | 运行线圈 |  |  | X
开关量输出 | 23030 | 123031 | 2 | 继电器 20 | X | X | X
开关量输出 | 23031 | 123032 | 2 | 继电器 21 | X | X | X
开关量输出 | 23053 | 123054 | 2 | LED CAN B | X | X | X
开关量输出 | 23054 | 123055 | 2 | LED CAN A | X | X | X
开关量输出 | 23055 | 123056 | 2 | LED USB | X | X | X
开关量输出 | 23056 | 123057 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出9 | X | X | X
开关量输出 | 23057 | 123058 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出11 | X | X | X
开关量输出 | 23058 | 123059 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出13 | X | X | X
开关量输出 | 23059 | 123060 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出15 | X | X | X
开关量输出 | 23060 | 123061 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出18 | X | X | X
开关量输出 | 23061 | 123062 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出21 | X | X | X
开关量输出 | 23062 | 123063 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出24 | X | X | X
开关量输出 | 23063 | 123064 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 1.输出27 | X | X | X
开关量输出 | 23064 | 123065 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出9 | X | X | X
开关量输出 | 23065 | 123066 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出11 | X | X | X
开关量输出 | 23066 | 123067 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出13 | X | X | X
开关量输出 | 23067 | 123068 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出15 | X | X | X
开关量输出 | 23068 | 123069 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出18 | X | X | X
开关量输出 | 23069 | 123070 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出21 | X | X | X
开关量输出 | 23070 | 123071 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出24 | X | X | X
开关量输出 | 23071 | 123072 | 2 | 扩展 输出继电器状态位/CIO 208 no. 2.输出27 | X | X | X
开关量输出 | 23072 | 123073 | 2 | CIO 208 no. 3.输出9 | X | X | X
开关量输出 | 23073 | 123074 | 2 | CIO 208 no. 3.输出11 | X | X | X
开关量输出 | 23074 | 123075 | 2 | CIO 208 no. 3.输出13 | X | X | X
开关量输出 | 23075 | 123076 | 2 | CIO 208 no. 3.输出15 | X | X | X
开关量输出 | 23076 | 123077 | 2 | CIO 208 no. 3.输出18 | X | X | X
开关量输出 | 23077 | 123078 | 2 | CIO 208 no. 3.输出21 | X | X | X
开关量输出 | 23078 | 123079 | 2 | CIO 208 no. 3.输出24 | X | X | X
开关量输出 | 23079 | 123080 | 2 | CIO 208 no. 3.输出27 | X | X | X
开关量输出 | 23080 | 123081 | 2 | CIO 116 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23081 | 123082 | 2 | CIO 116 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23082 | 123083 | 2 | CIO 116 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23083 | 123084 | 2 | CIO 208 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23084 | 123085 | 2 | CIO 208 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23085 | 123086 | 2 | CIO 208 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23086 | 123087 | 2 | CIO 308 no. 1 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23087 | 123088 | 2 | CIO 308 no. 2 可配置自检状态输出 | X | X | X
开关量输出 | 23088 | 123089 | 2 | CIO 308 no. 3 可配置自检状态输出 | X | X | X
状态标志 | 0 | 100001 | 2 | GB 合闸反馈点 |  |  | X
状态标志 | 0 | 100001 | 2 | TB 合闸反馈点 |  | X
状态标志 | 0 | 100001 | 2 | BTB合闸反馈点 | X
状态标志 | 1 | 100002 | 2 | 市电（主网）合闸反馈点（单机） |  |  | X
状态标志 | 1 | 100002 | 2 | 市电（主网）合闸反馈点 |  | X
状态标志 | 3 | 100004 | 2 | 运行 |  |  | X
状态标志 | 4 | 100005 | 2 | 发电机电压/频率OK |  |  | X
状态标志 | 4 | 100005 | 2 | 母排电压/频率OK |  | X
状态标志 | 4 | 100005 | 2 | Busbar B 电压/频率OK | X
状态标志 | 5 | 100006 | 2 | 市电故障 (单机) |  |  | X
状态标志 | 5 | 100006 | 2 | 市电(主网)故障 |  | X
状态标志 | 6 | 100007 | 2 | 闭锁模式 | X | X | X
状态标志 | 7 | 100008 | 2 | 手动模式 |  |  | X
状态标志 | 8 | 100009 | 2 | 半自动模式 | X | X | X
状态标志 | 9 | 100010 | 2 | 自动模式 | X | X | X
状态标志 | 10 | 100011 | 2 | 测试模式 |  | X | X
状态标志 | 13 | 100014 | 2 | 孤岛 |  | X | X
状态标志 | 14 | 100015 | 2 | 市电失电自启动 (AMF) |  | X | X
状态标志 | 15 | 100016 | 2 | 调峰 |  | X | X
状态标志 | 16 | 100017 | 2 | 固定功率 |  | X | X
状态标志 | 17 | 100018 | 2 | 市电输出(MPE) |  | X | X
状态标志 | 18 | 100019 | 2 | 负载转移 (LTO) |  | X | X
状态标志 | 19 | 100020 | 2 | 功率管理 | X |  | X
状态标志 | 20 | 100021 | 2 | 在PMS ID1存在报警 | X | X | X
状态标志 | 21 | 100022 | 2 | 在PMS ID2存在报警 | X | X | X
状态标志 | 22 | 100023 | 2 | 在PMS ID3存在报警 | X | X | X
状态标志 | 23 | 100024 | 2 | 在PMS ID4存在报警 | X | X | X
状态标志 | 24 | 100025 | 2 | 在PMS ID5存在报警 | X | X | X
状态标志 | 25 | 100026 | 2 | 在PMS ID6存在报警 | X | X | X
状态标志 | 26 | 100027 | 2 | 在PMS ID7存在报警 | X | X | X
状态标志 | 27 | 100028 | 2 | 在PMS ID8存在报警 | X | X | X
状态标志 | 28 | 100029 | 2 | 任一市电（主网）报警(市电（主网)单元） | X | X | X
状态标志 | 29 | 100030 | 2 | 蓄电池测试 |  |  | X
状态标志 | 31 | 100032 | 2 | DG1自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 32 | 100033 | 2 | DG2自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 33 | 100034 | 2 | DG3自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 34 | 100035 | 2 | DG4自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 35 | 100036 | 2 | DG5自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 36 | 100037 | 2 | DG6自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 37 | 100038 | 2 | DG7自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 38 | 100039 | 2 | DG8自动起动准备就绪 | X | X | X
状态标志 | 53 | 100054 | 2 | 市电（主网）同步禁止 |  | X | X
状态标志 | 54 | 100055 | 2 | 任一市电（主网）同步禁止 | X | X | X
Note on A4: More information about each function group is available in the description sheet.
Note on D4: 02 - Read single or multiple
Note on E4: The controller function name shows the name of the parameter in the Utility Software. Some functions might contain additional information.
Note on F4: Indicates if the address is available in the BUS TIE breaker controller.
Note on G4: Indicates if the address is available in the MAINS controller.
Note on H4: Indicates if the address is available in the GENSET controller.

## Holding register (03;06;16)
保持寄存器 (03;06;16)
功能组 | Modbus 地址 | 位 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 注解 | 数据类型 | 数据格式 | 比例 (10⁻ˣ) | 单位 | BTB单元 | 主网单元 | 机组单元
控制时间命令 | 58000 |  | 458001 | 03; 06; 16 | 年（2003-2099） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58001 |  | 458002 | 03; 06; 16 | 月（1-12） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58002 |  | 458003 | 03; 06; 16 | 日（1-31） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58003 |  | 458004 | 03; 06; 16 | 星期（1-7，Monday - Sunday） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58004 |  | 458005 | 03; 06; 16 | 时 (0-23) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58005 |  | 458006 | 03; 06; 16 | 分 (0-59) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58006 |  | 458007 | 03; 06; 16 | 秒 (0-59) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令 | 0 |  | 400001 | 03; 06; 16 | 有功功率调节设定点--- 0...100%额定功率.在菜单 7501 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
控制命令 | 1 |  | 400002 | 03; 06; 16 | 功率因数设定点--- 60...100 表示为功率因数值/100.这值100意味着功率因数 = 1.00 在菜单7504激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 2 |  | 400003 | 03; 06; 16 | 无功功率设定点--- +/-100% 额定功率.一个负值意味着容性负载, 一个正值意味着感性负载.在菜单 7505 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 3 |  | 400004 | 03; 06; 16 | 频率设定点--- +/-100%对应于 +/10.0% 的额定频率.在菜单 7502 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 4 |  | 400005 | 03; 06; 16 | 电压调节设定点--- +/-100% 对应于+/10.0%额定频率.在菜单 7503 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 0 | 400006 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 1 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程起机 | BOOL |  |  |  | X |  | X
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 GB 合闸 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 TB 合闸 | BOOL |  |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 BTB合闸 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 GB 分闸 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 TB 分闸 | BOOL |  |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 BTB 分闸 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 4 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程停机 | BOOL |  |  |  | X |  | X
控制命令 | 5 | 5 | 400006 | 03; 06; 16 | 复位调速GOV/调压AVR调节输出偏置 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 5 | 6 | 400006 | 03; 06; 16 | 启动+同步 (半自动) | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 5 | 7 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 8 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 9 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 10 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警确认 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 11 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 12 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 13 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 14 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 15 | 400006 | 03; 06; 16 | 解列/停机 (半自动) | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 6 | 0 | 400007 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 1 | 400007 | 03; 06; 16 | 孤岛 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 2 | 400007 | 03; 06; 16 | 市电失电自启动 (AMF) | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 3 | 400007 | 03; 06; 16 | 调峰 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 4 | 400007 | 03; 06; 16 | 固定功率 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 5 | 400007 | 03; 06; 16 | 市电输出(MPE) | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 6 | 400007 | 03; 06; 16 | 负载转移 (LTO) | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 9 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）合闸(单机模式) | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 6 | 9 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）合闸（仅市电单元） | BOOL |  |  |  |  | X
控制命令 | 6 | 10 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）分闸(单机模式) | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 6 | 10 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）分闸（仅市电单元） | BOOL |  |  |  |  | X
控制命令 | 6 | 11 | 400007 | 03; 06; 16 | 自动启动/停机 | BOOL |  |  |  |  | X | X
控制命令 | 6 | 12 | 400007 | 03; 06; 16 | 手动模式 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 6 | 13 | 400007 | 03; 06; 16 | 自动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 14 | 400007 | 03; 06; 16 | 半自动模式（Semi） | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 15 | 400007 | 03; 06; 16 | 测试模式 | BOOL |  |  |  |  | X | X
控制命令 | 7 | 0 | 400008 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 1 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部频率控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 2 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部电压控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 3 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部有功控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL |  |  |  |  | X | X
控制命令 | 7 | 4 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部无功控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 5 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部功率因素控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 6 | 400008 | 03; 06; 16 | 容性功率因数 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 7 | 400008 | 03; 06; 16 | 基本负载 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 8 | 400008 | 03; 06; 16 | 第一优先级选择 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 9 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 10 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用2选择 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 11 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用3选择 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 12 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 13 | 400008 | 03; 06; 16 | 蓄电池测试 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 15 | 400008 | 03; 06; 16 | 同步时钟到 4:00 a.m. | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 0 | 400009 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 1 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 2 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 3 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 4 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 5 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 6 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 7 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 8 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 9 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 10 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 11 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 12 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 13 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 14 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 15 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 0 | 400010 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 1 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 2 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 3 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 4 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 5 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 6 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 7 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 8 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 9 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 10 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 11 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 12 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 13 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 14 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 15 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 10 | 0 | 400011 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 10 | 1 | 400011 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 10 | 2 | 400011 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 10 | 4 | 400011 | 03; 06; 16 | 清除历史记录 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 10 | 5 | 400011 | 03; 06; 16 | 清除参数编辑（带笔的标志） | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 13 | 0 | 400014 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 13 | 1 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部频率控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 2 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部频率控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 3 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部电压控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 4 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部电压控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 5 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部有功控制 | BOOL |  |  |  |  | X | X
控制命令 | 13 | 6 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部有功控制 | BOOL |  |  |  |  | X | X
控制命令 | 13 | 7 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部无功控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 8 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部无功控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 9 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部功率因数控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 10 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部功率因数控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 11 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能PM基本负载（base load）控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 12 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能PM基本负载（base load）控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 13 | 400014 | 03; 06; 16 | 消音 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制时间命令 | 58000 |  | 458001 | 03; 06; 16 | 年（2003-2099） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58001 |  | 458002 | 03; 06; 16 | 月（1-12） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58002 |  | 458003 | 03; 06; 16 | 日（1-31） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58003 |  | 458004 | 03; 06; 16 | 星期（1-7，Monday - Sunday） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58004 |  | 458005 | 03; 06; 16 | 时 (0-23) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58005 |  | 458006 | 03; 06; 16 | 分 (0-59) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制时间命令 | 58006 |  | 458007 | 03; 06; 16 | 秒 (0-59) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令 | 0 |  | 400001 | 03; 06; 16 | 有功功率调节设定点--- 0...100%额定功率.在菜单 7501 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
控制命令 | 1 |  | 400002 | 03; 06; 16 | 功率因数设定点--- 60...100 表示为功率因数值/100.这值100意味着功率因数 = 1.00 在菜单7504激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 2 |  | 400003 | 03; 06; 16 | 无功功率设定点--- +/-100% 额定功率.一个负值意味着容性负载, 一个正值意味着感性负载.在菜单 7505 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 3 |  | 400004 | 03; 06; 16 | 频率设定点--- +/-100%对应于 +/10.0% 的额定频率.在菜单 7502 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 4 |  | 400005 | 03; 06; 16 | 电压调节设定点--- +/-100% 对应于+/10.0%额定频率.在菜单 7503 中激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 0 | 400006 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 1 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程起机 | BOOL |  |  |  | X |  | X
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 GB 合闸 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 TB 合闸 | BOOL |  |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 2 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 BTB合闸 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 GB 分闸 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 TB 分闸 | BOOL |  |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 3 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程 BTB 分闸 | BOOL |  |  |  | X
控制命令 | 5 | 4 | 400006 | 03; 06; 16 | 远程停机 | BOOL |  |  |  | X |  | X
控制命令 | 5 | 5 | 400006 | 03; 06; 16 | 复位调速GOV/调压AVR调节输出偏置 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 5 | 6 | 400006 | 03; 06; 16 | 启动+同步 (半自动) | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 5 | 7 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 8 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 9 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警抑制 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 10 | 400006 | 03; 06; 16 | 报警确认 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 11 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 12 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 13 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 14 | 400006 | 03; 06; 16 | 额定设置 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 5 | 15 | 400006 | 03; 06; 16 | 解列/停机 (半自动) | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 6 | 0 | 400007 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 1 | 400007 | 03; 06; 16 | 孤岛 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 2 | 400007 | 03; 06; 16 | 市电失电自启动 (AMF) | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 3 | 400007 | 03; 06; 16 | 调峰 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 4 | 400007 | 03; 06; 16 | 固定功率 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 5 | 400007 | 03; 06; 16 | 市电输出(MPE) | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 6 | 400007 | 03; 06; 16 | 负载转移 (LTO) | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 9 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）合闸(单机模式) | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 6 | 9 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）合闸（仅市电单元） | BOOL |  |  |  |  | X
控制命令 | 6 | 10 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）分闸(单机模式) | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 6 | 10 | 400007 | 03; 06; 16 | 遥控市电(主网）分闸（仅市电单元） | BOOL |  |  |  |  | X
控制命令 | 6 | 11 | 400007 | 03; 06; 16 | 自动启动/停机 | BOOL |  |  |  |  | X | X
控制命令 | 6 | 12 | 400007 | 03; 06; 16 | 手动模式 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 6 | 13 | 400007 | 03; 06; 16 | 自动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 14 | 400007 | 03; 06; 16 | 半自动模式（Semi） | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 6 | 15 | 400007 | 03; 06; 16 | 测试模式 | BOOL |  |  |  |  | X | X
控制命令 | 7 | 0 | 400008 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 1 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部频率控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 2 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部电压控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 3 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部有功控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL |  |  |  |  | X | X
控制命令 | 7 | 4 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部无功控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 5 | 400008 | 03; 06; 16 | 外部功率因素控制（接收外部电压或其它信号输入） | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 6 | 400008 | 03; 06; 16 | 容性功率因数 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 7 | 400008 | 03; 06; 16 | 基本负载 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 8 | 400008 | 03; 06; 16 | 第一优先级选择 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 9 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 10 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用2选择 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 11 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用3选择 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 12 | 400008 | 03; 06; 16 | 应用 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 7 | 13 | 400008 | 03; 06; 16 | 蓄电池测试 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 7 | 15 | 400008 | 03; 06; 16 | 同步时钟到 4:00 a.m. | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 0 | 400009 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 1 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 2 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 3 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 4 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 5 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 6 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 7 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 8 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 9 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 10 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 11 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 12 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 13 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 14 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 8 | 15 | 400009 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 0 | 400010 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 1 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 2 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 3 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 4 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 5 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 6 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 7 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 8 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 9 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 10 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 11 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 12 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 13 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 14 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 9 | 15 | 400010 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 10 | 0 | 400011 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 10 | 1 | 400011 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 10 | 2 | 400011 | 03; 06; 16 | 虚拟事件 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 10 | 4 | 400011 | 03; 06; 16 | 清除历史记录 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 10 | 5 | 400011 | 03; 06; 16 | 清除参数编辑（带笔的标志） | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 13 | 0 | 400014 | 03; 06; 16 | 该位在写命令字时必须置 1。如果该位为 0，则忽略控制命令。 | BOOL |  |  |  | X | X | X
控制命令 | 13 | 1 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部频率控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 2 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部频率控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 3 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部电压控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 4 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部电压控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 5 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部有功控制 | BOOL |  |  |  |  | X | X
控制命令 | 13 | 6 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部有功控制 | BOOL |  |  |  |  | X | X
控制命令 | 13 | 7 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部无功控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 8 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部无功控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 9 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能外部功率因数控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 10 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能外部功率因数控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 11 | 400014 | 03; 06; 16 | 使能PM基本负载（base load）控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 12 | 400014 | 03; 06; 16 | 不使能PM基本负载（base load）控制 | BOOL | [5 empty] | X
控制命令 | 13 | 13 | 400014 | 03; 06; 16 | 消音 | BOOL |  |  |  | X | X | X
Note on A4: More information about each function group is available in the description sheet.
Note on C4: Bit location of the function in the associated Modbus address.
Note on E4: 03 - Read single or multiple 06 - Write single 16 - Write multiple
Note on F4: The controller function name shows the name of the parameter in the Utility Software. Some functions might contain additional information.
Note on H4: AB - Most significant byte first ABCD - Most significant byte first and most significant word first
Note on I4: Example: Scaling = 1 Read Data = 266 Actual value = 26,6
Note on J4: Unit of the associated function
Note on K4: Indicates if the address is available in the BUS TIE breaker controller.
Note on L4: Indicates if the address is available in the MAINS controller.
Note on M4: Indicates if the address is available in the GENSET controller.

## Input register (04)
输入寄存器 (04)
功能组 | Modbus 地址 | 位 | PLC地址 | Modbus 功能码 | 通道号 | 注解 | 数据类型 | 数据格式 | 比例 (10⁻ˣ) | 单位 | BTB单元 | 主网单元 | 机组单元
APPL 版本 | 500 |  | 300501 | 4 |  | 应用版本 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
交流测量 | 501 |  | 300502 | 4 |  | 发电机电压L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
交流测量 | 501 |  | 300502 | 4 |  | 主网(市电) 电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V |  | X
交流测量 | 501 |  | 300502 | 4 |  | 母排A 电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 502 |  | 300503 | 4 |  | 发电机电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
交流测量 | 502 |  | 300503 | 4 |  | 主网(市电) 电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V |  | X
交流测量 | 502 |  | 300503 | 4 |  | 母排 A 电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 503 |  | 300504 | 4 |  | 发电机电压L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
交流测量 | 503 |  | 300504 | 4 |  | 母排 B 电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V |  | X
交流测量 | 503 |  | 300504 | 4 |  | 母排 A 电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 504 |  | 300505 | 4 |  | 发电机电压L1-N | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
交流测量 | 504 |  | 300505 | 4 |  | 主网(市电) 电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | V |  | X
交流测量 | 504 |  | 300505 | 4 |  | 母排 A 电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 505 |  | 300506 | 4 |  | 发电机电压L2-N | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
交流测量 | 505 |  | 300506 | 4 |  | 主网(市电) 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | V |  | X
交流测量 | 505 |  | 300506 | 4 |  | 母排 A 电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 506 |  | 300507 | 4 |  | 发电机电压L3-N | INT16s | AB | 0 | V |  |  | X
交流测量 | 506 |  | 300507 | 4 |  | 主网(市电) 电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | V |  | X
交流测量 | 506 |  | 300507 | 4 |  | 母排 A 电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | V | X
交流测量 | 507 |  | 300508 | 4 |  | 发电机频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X
交流测量 | 507 |  | 300508 | 4 |  | 主网（市电）频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
交流测量 | 507 |  | 300508 | 4 |  | 母排 A频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 508 |  | 300509 | 4 |  | 发电机频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X
交流测量 | 508 |  | 300509 | 4 |  | 主网（市电）频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
交流测量 | 508 |  | 300509 | 4 |  | 母排 A频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 509 |  | 300510 | 4 |  | 发电机频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X
交流测量 | 509 |  | 300510 | 4 |  | 主网（市电）频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
交流测量 | 509 |  | 300510 | 4 |  | 母排 A频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 510 |  | 300511 | 4 |  | 发电机电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
交流测量 | 510 |  | 300511 | 4 |  | 主网(市电) 电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
交流测量 | 510 |  | 300511 | 4 |  | 母排A 电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
交流测量 | 511 |  | 300512 | 4 |  | 发电机电压相角L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
交流测量 | 511 |  | 300512 | 4 |  | 主网(市电) 电压相角L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
交流测量 | 511 |  | 300512 | 4 |  | 母排 A 电压相角L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
交流测量 | 512 |  | 300513 | 4 |  | 发电机电压相角L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
交流测量 | 512 |  | 300513 | 4 |  | 电源电压的相角L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
交流测量 | 512 |  | 300513 | 4 |  | 母排 A 电压相角L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
交流测量 | 513 |  | 300514 | 4 |  | 发电机电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X
交流测量 | 513 |  | 300514 | 4 |  | 主网(市电) 电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A |  | X
交流测量 | 513 |  | 300514 | 4 |  | 母排 A 电流 L1 | INT16s | AB | 0 | A | X
交流测量 | 514 |  | 300515 | 4 |  | 发电机电流 L2 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X
交流测量 | 514 |  | 300515 | 4 |  | 主网(市电) 电流 L2 | INT16s | AB | 0 | A |  | X
交流测量 | 514 |  | 300515 | 4 |  | 母排 A 电流 L2 | INT16s | AB | 0 | A | X
交流测量 | 515 |  | 300516 | 4 |  | 发电机电流 L3 | INT16s | AB | 0 | A |  |  | X
交流测量 | 515 |  | 300516 | 4 |  | 主网(市电) 电流 L3 | INT16s | AB | 0 | A |  | X
交流测量 | 515 |  | 300516 | 4 |  | 母排 A 电流 L3 | INT16s | AB | 0 | A | X
交流测量 | 516 |  | 300517 | 4 |  | 发电机功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X
交流测量 | 516 |  | 300517 | 4 |  | 主网(市电) 功率L1 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X
交流测量 | 516 |  | 300517 | 4 |  | 母排A 功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kW | X
交流测量 | 517 |  | 300518 | 4 |  | 发电机功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X
交流测量 | 517 |  | 300518 | 4 |  | 主网(市电) 功率L2 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X
交流测量 | 517 |  | 300518 | 4 |  | 母排 A 功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kW | X
交流测量 | 518 |  | 300519 | 4 |  | 发电机功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X
交流测量 | 518 |  | 300519 | 4 |  | 主网(市电) 功率L3 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X
交流测量 | 518 |  | 300519 | 4 |  | 母排A 功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kW | X
交流测量 | 519 |  | 300520 | 4 |  | 发电机功率 | INT16s | AB | 0 | kW |  |  | X
交流测量 | 519 |  | 300520 | 4 |  | 主电网功率 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X
交流测量 | 519 |  | 300520 | 4 |  | 母排 A 功率 | INT16s | AB | 0 | kW | X
交流测量 | 520 |  | 300521 | 4 |  | 主网(市电) 无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X
交流测量 | 520 |  | 300521 | 4 |  | 发电机无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X
交流测量 | 520 |  | 300521 | 4 |  | 母排A 无功功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
交流测量 | 521 |  | 300522 | 4 |  | 发电机无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X
交流测量 | 521 |  | 300522 | 4 |  | 主网(市电) 无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X
交流测量 | 521 |  | 300522 | 4 |  | 母排A 无功功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
交流测量 | 522 |  | 300523 | 4 |  | 发电机 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X
交流测量 | 522 |  | 300523 | 4 |  | 主网(市电) 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X
交流测量 | 522 |  | 300523 | 4 |  | 母排A 无功功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
交流测量 | 523 |  | 300524 | 4 |  | 发电机 无功功率 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  |  | X
交流测量 | 523 |  | 300524 | 4 |  | 主网(市电) 无功功率 | INT16s | AB | 0 | kVAr |  | X
交流测量 | 523 |  | 300524 | 4 |  | 母排A 无功功率 | INT16s | AB | 0 | kVAr | X
交流测量 | 524 |  | 300525 | 4 |  | 发电机视在功率，L1 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X
交流测量 | 524 |  | 300525 | 4 |  | 主网(市电) 视在功率 L1 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X
交流测量 | 524 |  | 300525 | 4 |  | 母排A视在功率L1 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
交流测量 | 525 |  | 300526 | 4 |  | 发电机视在功率，L2 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X
交流测量 | 525 |  | 300526 | 4 |  | 主网(市电) 视在功率 L2 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X
交流测量 | 525 |  | 300526 | 4 |  | 母排A视在功率L2 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
交流测量 | 526 |  | 300527 | 4 |  | 主网(市电) 视在功率 L3 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X
交流测量 | 526 |  | 300527 | 4 |  | 发电机视在功率，L3 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X
交流测量 | 526 |  | 300527 | 4 |  | 母排A视在功率L3 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
交流测量 | 527 |  | 300528 | 4 |  | 发电机视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA |  |  | X
交流测量 | 527 |  | 300528 | 4 |  | 主网(市电) 视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA |  | X
交流测量 | 527 |  | 300528 | 4 |  | 母排A视在功率 | INT16s | AB | 0 | kVA | X
计数器 | 528 |  | 300529 | 4 |  | 发电机 输出无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 528 |  | 300529 | 4 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数，总计 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  | X
计数器 | 528 |  | 300529 | 4 |  | 母排A 输出无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh | X
计数器 | 530 |  | 300531 | 4 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 530 |  | 300531 | 4 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 530 |  | 300531 | 4 |  | 母排A 输出, 有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 532 |  | 300533 | 4 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 532 |  | 300533 | 4 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 532 |  | 300533 | 4 |  | 母排A 输出, 有功电能计数，周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 534 |  | 300535 | 4 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 534 |  | 300535 | 4 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 534 |  | 300535 | 4 |  | 母排A 输出, 有功电能计数，月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 536 |  | 300537 | 4 |  | 发电机 输出, 有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 536 |  | 300537 | 4 |  | 主网(市电) 输出, 有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 536 |  | 300537 | 4 |  | 母排A 输出, 有功电能计数，总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
交流测量 | 538 |  | 300539 | 4 |  | 发电机PF | INT16s | AB | 2 | PF |  |  | X
交流测量 | 538 |  | 300539 | 4 |  | 主网(市电) PF | INT16s | AB | 2 | PF |  | X
交流测量 | 538 |  | 300539 | 4 |  | 母排A PF | INT16s | AB | 2 | PF | X
交流测量 | 539 |  | 300540 | 4 |  | 母排电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
交流测量 | 540 |  | 300541 | 4 |  | 母排电压 L2-L3 | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
交流测量 | 541 |  | 300542 | 4 |  | 母排电压 L3-L1 | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
交流测量 | 542 |  | 300543 | 4 |  | 母排电压 L1-N | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
交流测量 | 543 |  | 300544 | 4 |  | 母排电压 L2-N | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
交流测量 | 544 |  | 300545 | 4 |  | 母排电压 L3-N | INT16s | AB | 0 | V | X | X | X
交流测量 | 545 |  | 300546 | 4 |  | 母排频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz | X | X | X
交流测量 | 546 |  | 300547 | 4 |  | 母排频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz | X | X | X
交流测量 | 547 |  | 300548 | 4 |  | 母排频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz | X | X | X
交流测量 | 548 |  | 300549 | 4 |  | 母排电压 相角 L1-L2 | INT16s | AB | 1 | 度 | X | X | X
交流测量 | 549 |  | 300550 | 4 |  | 母排电压 相角 L2-L3 | INT16s | AB | 1 | 度 | X | X | X
交流测量 | 550 |  | 300551 | 4 |  | 母排电压 相角 L3-L1 | INT16s | AB | 1 | 度 | X | X | X
交流测量 | 551 |  | 300552 | 4 |  | U BB L1 - U DG L1 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
交流测量 | 551 |  | 300552 | 4 |  | U BB L1 - U Mains L1 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
交流测量 | 551 |  | 300552 | 4 |  | U BB A L1 - U BB B L1 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
交流测量 | 552 |  | 300553 | 4 |  | U BB L2 - U GEN L2 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
交流测量 | 552 |  | 300553 | 4 |  | U BB L2 - U Mains L2 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
交流测量 | 552 |  | 300553 | 4 |  | U BB A L2 - U BB B L2 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
交流测量 | 553 |  | 300554 | 4 |  | U BB L3 - U GEN L3 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  |  | X
交流测量 | 553 |  | 300554 | 4 |  | U BB L3 - U Mains L3 相角 | INT16s | AB | 1 | 度 |  | X
交流测量 | 553 |  | 300554 | 4 |  | U BB A L3 - U BB B L3相角 | INT16s | AB | 1 | 度 | X
计数器 | 554 |  | 300555 | 4 |  | 绝对运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
计数器 | 556 |  | 300557 | 4 |  | 相对运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
计数器 | 558 |  | 300559 | 4 |  | 报警数量 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
计数器 | 559 |  | 300560 | 4 |  | 未确认的报警数 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
计数器 | 560 |  | 300561 | 4 |  | 已确认的报警数 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
计数器 | 561 |  | 300562 | 4 |  | 运行分钟计数，停机忽略 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 562 |  | 300563 | 4 |  | 运行小时计数，停机忽略 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 563 |  | 300564 | 4 |  | GB 操作次数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 563 |  | 300564 | 4 |  | TB 操作次数 | INT16s | AB | 0 |  |  | X
计数器 | 563 |  | 300564 | 4 |  | BTB 操作次数 | INT16s | AB | 0 |  | X
计数器 | 564 |  | 300565 | 4 |  | MB 操作次数 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
计数器 | 566 |  | 300567 | 4 |  | 起机次数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
直流测量 | 567 |  | 300568 | 4 |  | 直流电源端子（模块端子1-2之间） | INT16s | AB | 1 | V | X | X | X
直流测量 | 568 |  | 300569 | 4 |  | 直流电源端子（模块端子98-99之间） | INT16s | AB | 1 | V | X | X | X
计数器 | 569 |  | 300570 | 4 |  | 保养周期1 运行小时 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 570 |  | 300571 | 4 |  | 保养周期1 运行天数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 571 |  | 300572 | 4 |  | 保养周期 2 运行小时 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 572 |  | 300573 | 4 |  | 保养周期 2 运行天数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 573 |  | 300574 | 4 |  | 功率因数 | INT16s | AB | 2 | cosPhi | X | X | X
交流测量 | 574 |  | 300575 | 4 |  | 功率因数 感性/容性 0 = 感性，1 = 容性 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 576 |  | 300577 | 4 |  | RPM（每分钟转数） | INT16s | AB | 0 | rpm |  |  | X
计数器 | 577 |  | 300578 | 4 |  | 运行小时负载曲线%（load profile） | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
直流测量 | 583 |  | 300584 | 4 |  | 多功能输入 102 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 584 |  | 300585 | 4 |  | 多功能输入 105 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 585 |  | 300586 | 4 |  | 多功能输入 108 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 586 |  | 300587 | 4 |  | 模拟量输入 91 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 587 |  | 300588 | 4 |  | 模拟量输入 93 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 588 |  | 300589 | 4 |  | 模拟量输入 95 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 589 |  | 300590 | 4 |  | 模拟量输入 97 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 590 |  | 300591 | 4 |  | 内部温度 | INT16s | AB | 1 | 摄氏度 | X | X | X
交流测量 | 591 |  | 300592 | 4 |  | 母排B功率，多功能输入105 | INT16s | AB | 0 |  |  | X
交流测量 | 591 |  | 300592 | 4 |  | 母排A功率，多功能输入105 | INT16s | AB | 0 |  | X
交流测量 | 592 |  | 300593 | 4 |  | 主网(市电) 功率, 多功能输入 102 | INT16s | AB | 0 | kW |  | X | X
电喷机测量 | 593 |  | 300594 | 4 |  | 发动机转速 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 594 |  | 300595 | 4 |  | 发动机冷却液温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 595 |  | 300596 | 4 |  | 发动机油压 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 596 |  | 300597 | 4 |  | 实际故障数量 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 597 |  | 300598 | 4 |  | 发动机油温 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 598 |  | 300599 | 4 |  | 燃油温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 599 |  | 300600 | 4 |  | 增压压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 600 |  | 300601 | 4 |  | 进气口温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 601 |  | 300602 | 4 |  | 冷却水位 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 602 |  | 300603 | 4 |  | 燃料比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 603 |  | 300604 | 4 |  | 增压空气压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 604 |  | 300605 | 4 |  | 增压空气温度高 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 605 |  | 300606 | 4 |  | 驱动器要求发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 606 |  | 300607 | 4 |  | 实际发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 607 |  | 300608 | 4 |  | 油门踏板 (AP) 位置 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 608 |  | 300609 | 4 |  | 当前转速下的负载百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 609 |  | 300610 | 4 |  | 进气压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 610 |  | 300611 | 4 |  | 排气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 611 |  | 300612 | 4 |  | 发动机小时数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 612 |  | 300613 | 4 |  | 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 613 |  | 300614 | 4 |  | 电池开关电位（电压） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 614 |  | 300615 | 4 |  | 供油压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 615 |  | 300616 | 4 |  | 发动机油位 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 616 |  | 300617 | 4 |  | 曲轴箱压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 617 |  | 300618 | 4 |  | 冷却水压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 618 |  | 300619 | 4 |  | 燃油指示器中的水 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 619 |  | 300620 | 4 |  | 漏气流 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 620 |  | 300621 | 4 |  | 燃油轨压 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 621 |  | 300622 | 4 |  | 正时轨压 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 622 |  | 300623 | 4 |  | 后冷却器入口温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 623 |  | 300624 | 4 |  | 涡轮油温 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 624 |  | 300625 | 4 |  | 颗粒收集器入口压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 625 |  | 300626 | 4 |  | 空气过滤器压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 626 |  | 300627 | 4 |  | 冷却水过滤器压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 627 |  | 300628 | 4 |  | 大气压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 628 |  | 300629 | 4 |  | 环境空气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 629 |  | 300630 | 4 |  | 右侧排气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 630 |  | 300631 | 4 |  | 左侧排气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 631 |  | 300632 | 4 |  | 温度绕组 1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 632 |  | 300633 | 4 |  | 温度绕组 2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 633 |  | 300634 | 4 |  | 温度绕组 3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 634 |  | 300635 | 4 |  | Auxiliary_Analog_Info | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 635 |  | 300636 | 4 |  | Auxiliary_Analog_Info | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 636 |  | 300637 | 4 |  | 发动机涡轮增压器1 压缩机出口温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 637 |  | 300638 | 4 |  | 发动机中冷器温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 638 |  | 300639 | 4 |  | 发动机燃料跳闸 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 639 |  | 300640 | 4 |  | 发动机燃料总用量 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 640 |  | 300641 | 4 |  | 气体燃料跳闸 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 641 |  | 300642 | 4 |  | 气体燃料总用量 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
控制命令状态 | 642 |  | 300643 | 4 |  | 控制命令地址 0 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 643 |  | 300644 | 4 |  | 控制命令地址 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 644 |  | 300645 | 4 |  | 控制命令地址 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 645 |  | 300646 | 4 |  | 控制命令地址 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 646 |  | 300647 | 4 |  | 控制命令地址 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 647 |  | 300648 | 4 |  | 控制命令地址 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 648 |  | 300649 | 4 |  | 控制命令地址 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 649 |  | 300650 | 4 |  | 控制命令地址 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 650 |  | 300651 | 4 |  | 控制命令地址 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 651 |  | 300652 | 4 |  | 控制命令地址 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 652 |  | 300653 | 4 |  | 控制命令地址 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
控制命令状态 | 655 |  | 300656 | 4 |  | 控制命令地址 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 656 |  | 300657 | 4 |  | 模拟量输入 127 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 657 |  | 300658 | 4 |  | 模拟量输入 129 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 658 |  | 300659 | 4 |  | 模拟量输入 131 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 659 |  | 300660 | 4 |  | 模拟量输入 133 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 660 |  | 300661 | 4 |  | 扩展模拟量 1/CIO 308 no. 1.输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 661 |  | 300662 | 4 |  | 扩展模拟量 2/CIO 308 no. 1.输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 662 |  | 300663 | 4 |  | 扩展模拟量 3/CIO 308 no. 1.输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 663 |  | 300664 | 4 |  | 扩展模拟量 4/CIO 308 no. 1.输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 664 |  | 300665 | 4 |  | 扩展模拟量 5/CIO 308 no. 1.输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 665 |  | 300666 | 4 |  | 扩展模拟量 6/CIO 308 no. 1.输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 666 |  | 300667 | 4 |  | 扩展模拟量 7/CIO 308 no. 1.输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 667 |  | 300668 | 4 |  | 扩展模拟量 8/CIO 308 no. 1.输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 668 |  | 300669 | 4 |  | CIO 308 no. 2.输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 669 |  | 300670 | 4 |  | CIO 308 no. 2.输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 670 |  | 300671 | 4 |  | CIO 308 no. 2.输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 671 |  | 300672 | 4 |  | CIO 308 no. 2.输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 672 |  | 300673 | 4 |  | CIO 308 no. 2.输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 673 |  | 300674 | 4 |  | CIO 308 no. 2.输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 674 |  | 300675 | 4 |  | CIO 308 no. 2.输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 675 |  | 300676 | 4 |  | CIO 308 no. 2.输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 676 |  | 300677 | 4 |  | CIO 308 no. 3.输入点8 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 677 |  | 300678 | 4 |  | CIO 308 no. 3.输入点11 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 678 |  | 300679 | 4 |  | CIO 308 no. 3.输入点14 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 679 |  | 300680 | 4 |  | CIO 308 no. 3.输入点17 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 680 |  | 300681 | 4 |  | CIO 308 no. 3.输入点20 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 681 |  | 300682 | 4 |  | CIO 308 no. 3.输入点23 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 682 |  | 300683 | 4 |  | CIO 308 no. 3.输入点26 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
直流测量 | 683 |  | 300684 | 4 |  | CIO 308 no. 3.输入点29 [可配置] | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
计数器 | 684 |  | 300685 | 4 |  | 保养周期3 运行小时 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 685 |  | 300686 | 4 |  | 保养周期3 运行天 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 686 |  | 300687 | 4 |  | 保养周期4 运行小时 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 687 |  | 300688 | 4 |  | 保养周期4 运行天 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 689 |  | 300690 | 4 |  | 功率降额值 | INT16s | AB | 1 | 百分比 |  |  | X
电站编程状态 | 690 |  | 300691 | 4 |  | 功率降额功能激活：0：无降额。1:降功率 1。2：降功率 2。3：降功率 3。4：EIC 降额 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 696 |  | 300697 | 4 |  | 气缸最低排气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 697 |  | 300698 | 4 |  | 气缸最高排气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 698 |  | 300699 | 4 |  | 气缸平均排气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 699 |  | 300700 | 4 |  | 气缸排气温度：与平均值的最大偏差和最小偏差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 700 |  | 300701 | 4 |  | 实际额定功率 (包含折损等.) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
电站编程状态 | 701 |  | 300702 | 4 |  | 主网(市电) 功率变送器（变送器被使用） | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
计数器 | 702 |  | 300703 | 4 |  | 风扇 A 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
计数器 | 704 |  | 300705 | 4 |  | 风扇 B 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
计数器 | 706 |  | 300707 | 4 |  | 风扇 C 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
计数器 | 708 |  | 300709 | 4 |  | 风扇 D 运行小时 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 750 |  | 300751 | 4 |  | 发电机平均频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X
交流测量 | 750 |  | 300751 | 4 |  | 主网(市电) 平均频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
交流测量 | 750 |  | 300751 | 4 |  | 母排A平均频率 L1 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 751 |  | 300752 | 4 |  | 发电机平均频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X
交流测量 | 751 |  | 300752 | 4 |  | 主网(市电) 平均频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
交流测量 | 751 |  | 300752 | 4 |  | 母排A平均频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 752 |  | 300753 | 4 |  | 发电机平均频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz |  |  | X
交流测量 | 752 |  | 300753 | 4 |  | 主网(市电) 平均频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X
交流测量 | 752 |  | 300753 | 4 |  | 母排A平均频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 753 |  | 300754 | 4 |  | 母线平均频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X | X
交流测量 | 753 |  | 300754 | 4 |  | 母排B平均频率L1 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 754 |  | 300755 | 4 |  | 母线平均频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X | X
交流测量 | 754 |  | 300755 | 4 |  | 母排B平均频率L2 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
交流测量 | 755 |  | 300756 | 4 |  | 母线平均频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz |  | X | X
交流测量 | 755 |  | 300756 | 4 |  | 母排B平均频率L3 | INT16s | AB | 2 | Hz | X
计数器 | 780 |  | 300781 | 4 |  | LVRT 1 工作计数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 781 |  | 300782 | 4 |  | LVRT 2 工作计数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 782 |  | 300783 | 4 |  | LVRT 1跳闸计数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 783 |  | 300784 | 4 |  | LVRT 2跳闸计数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 784 |  | 300785 | 4 |  | HVRT 1激活计数器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 785 |  | 300786 | 4 |  | HVRT 1跳闸计数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 790 |  | 300791 | 4 |  | 发电机 输出无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 790 |  | 300791 | 4 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数,月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 790 |  | 300791 | 4 |  | 母排A 输出无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 792 |  | 300793 | 4 |  | 发电机 输出无功电能计数，周 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 792 |  | 300793 | 4 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数,周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 792 |  | 300793 | 4 |  | 母排A 输出无功电能计数，周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 794 |  | 300795 | 4 |  | 发电机 输出无功电能计数，天 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 794 |  | 300795 | 4 |  | 主网(市电) 输出无功电能计数,天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 794 |  | 300795 | 4 |  | 母排A 输出无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 796 |  | 300797 | 4 |  | 发电机 输入有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 796 |  | 300797 | 4 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 796 |  | 300797 | 4 |  | 母排A 输入有功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 798 |  | 300799 | 4 |  | 发电机 输入有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 798 |  | 300799 | 4 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 798 |  | 300799 | 4 |  | 母排A 输入有功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 800 |  | 300801 | 4 |  | 发电机 输入有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 800 |  | 300801 | 4 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 800 |  | 300801 | 4 |  | 母排A 输入有功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 802 |  | 300803 | 4 |  | 发电机 输入有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  |  | X
计数器 | 802 |  | 300803 | 4 |  | 主网(市电) 输入有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 802 |  | 300803 | 4 |  | 母排A 输入有功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 804 |  | 300805 | 4 |  | 发电机 输入无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 804 |  | 300805 | 4 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 804 |  | 300805 | 4 |  | 母排A 输入无功电能计数, 总计 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 806 |  | 300807 | 4 |  | 发电机 输入无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 806 |  | 300807 | 4 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 806 |  | 300807 | 4 |  | 母排A 输入无功电能计数, 月 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 808 |  | 300809 | 4 |  | 发电机 输入无功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 808 |  | 300809 | 4 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 808 |  | 300809 | 4 |  | 母排A 输入无功电能计数, 周 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 810 |  | 300811 | 4 |  | 发电机 输入无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kVArh |  |  | X
计数器 | 810 |  | 300811 | 4 |  | 主网(市电) 输入无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh |  | X
计数器 | 810 |  | 300811 | 4 |  | 母排A 输入无功电能计数, 天 | INT32s | A B C D | 0 | kWh | X
计数器 | 812 |  | 300813 | 4 |  | 脉冲计数 01 | INT32s | A B C D | 0 |  | X | X | X
计数器 | 814 |  | 300815 | 4 |  | 脉冲计数 02 | INT32s | A B C D | 0 |  | X | X | X
交流测量 | 816 |  | 300817 | 4 |  | 峰值电流需求值 1 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
交流测量 | 817 |  | 300818 | 4 |  | 峰值电流需求值 2 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
交流测量 | 818 |  | 300819 | 4 |  | 峰值电流需求值 3 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
交流测量 | 819 |  | 300820 | 4 |  | 峰值平均电流需求值 1 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
交流测量 | 820 |  | 300821 | 4 |  | 峰值平均电流需求值 2 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
交流测量 | 821 |  | 300822 | 4 |  | 峰值平均电流需求值 3 | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
计数器 | 822 |  | 300823 | 4 |  | 起动次数（标准） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
计数器 | 823 |  | 300824 | 4 |  | 起动次数（双起动马达） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 826 |  | 300827 | 4 |  | 有功参考当前值(P ref current) | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 826 |  | 300827 | 4 |  | 有功参考当前值(P ref current) | INT16s | AB | 0 |  |  | X
交流测量 | 827 |  | 300828 | 4 |  | AVR参考当前值(AVR ref current) | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 828 |  | 300829 | 4 |  | 功率因数参考当前信号(CosPhi ref current sign) | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
交流测量 | 829 |  | 300830 | 4 |  | 功率因数参考当前绝对值(CosPhi ref current abs value) | INT16s | AB | 0 |  |  | X | X
电喷机测量 | 840 |  | 300841 | 4 |  | 电池电压/功率输入 1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 841 |  | 300842 | 4 |  | 发动机涡轮增压器 2 增压压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 842 |  | 300843 | 4 |  | 发动机进气歧管 3 温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 843 |  | 300844 | 4 |  | 发动机进气歧管 4 温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 844 |  | 300845 | 4 |  | 发动机燃油 1 喷射器油量轨 1 压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 845 |  | 300846 | 4 |  | 发动机预过滤器油压 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 850 |  | 300851 | 4 |  | 后处理 2 DEF 请求数量给料 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 851 |  | 300852 | 4 |  | 后处理 2 SCR 催化剂进气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 852 |  | 300853 | 4 |  | 后处理 2 SCR 催化剂出气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 853 |  | 300854 | 4 |  | 机油过滤器出口温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 854 |  | 300855 | 4 |  | 发动机运行状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 855 |  | 300856 | 4 |  | 控制设备的源地址 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 856 |  | 300857 | 4 |  | 发动机额定转速 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 857 |  | 300858 | 4 |  | 怠速点的发动机转速 1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 858 |  | 300859 | 4 |  | 燃油消耗 g/KWh | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 859 |  | 300860 | 4 |  | 发动机起动过程状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 860 |  | 300861 | 4 |  | UREA 级 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 861 |  | 300862 | 4 |  | 后处理 SCR 操作员诱导严重性 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 862 |  | 300863 | 4 |  | 后处理 1 DPF 出气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 863 |  | 300864 | 4 |  | 后处理 1 DPF 距离下次主动再生的时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 864 |  | 300865 | 4 |  | 发动机增压空气冷却器 1 出口温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 865 |  | 300866 | 4 |  | 柴油颗粒过滤器 1 烟尘负载百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 866 |  | 300867 | 4 |  | 电池充电器 1 输出电压 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 867 |  | 300868 | 4 |  | 电池充电器 1 输出电流 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机状态 | 868 | 0 | 300869 | 4 |  | DPF 灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 1 | 300869 | 4 |  | DPF 灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 2 | 300869 | 4 |  | DPF 灯点亮（闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 3 | 300869 | 4 |  | DPF 主动发电未激活 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 4 | 300869 | 4 |  | DPF 主动发电已激活 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 5 | 300869 | 4 |  | 需要 DPF 主动发电 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 6 | 300869 | 4 |  | 不需要 DPF 发电 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 7 | 300869 | 4 |  | 需要 DPF 最低级别发电 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 8 | 300869 | 4 |  | 需要 DPF 中等级别发电 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 9 | 300869 | 4 |  | 需要 DPF 最高级别发电 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 10 | 300869 | 4 |  | DPF 发电未被抑制 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 11 | 300869 | 4 |  | DPF 发电被抑制 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 12 | 300869 | 4 |  | 排气系统高温指示灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 13 | 300869 | 4 |  | 排气系统高温指示灯亮起 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 868 | 14 | 300869 | 4 |  | 运行后状态 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 0 | 300870 | 4 |  | MTU 限灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 1 | 300870 | 4 |  | MTU 限灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 2 | 300870 | 4 |  | MTU 限灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 3 | 300870 | 4 |  | DEF 低液位指示灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 4 | 300870 | 4 |  | DEF 低液位指示灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 5 | 300870 | 4 |  | DEF 低液位指示灯点亮（闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 6 | 300870 | 4 |  | Volvo Penta Scr 诱导未激活 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 7 | 300870 | 4 |  | Volvo Penta Scr 诱导警告 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 8 | 300870 | 4 |  | Volvo Penta Scr 降额激活 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 9 | 300870 | 4 |  | Volvo Penta 压力严重降额警告 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 10 | 300870 | 4 |  | Volvo Penta 严重降额 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 11 | 300870 | 4 |  | Volvo Penta 温度越控降额 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 12 | 300870 | 4 |  | Volvo Penta Scr 诱导原因正常 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 13 | 300870 | 4 |  | Volvo Penta 试剂罐低液位 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 14 | 300870 | 4 |  | Volvo Penta 试剂质量不良 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 869 | 15 | 300870 | 4 |  | Volvo Penta 未添加试剂 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 0 | 300871 | 4 |  | MTU 限灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 1 | 300871 | 4 |  | MTU TIER4 灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 2 | 300871 | 4 |  | MTU 蜂鸣器灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 3 | 300871 | 4 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（常亮） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 4 | 300871 | 4 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（1Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 5 | 300871 | 4 |  | MTU 蜂鸣器灯点亮（2Hz 闪烁） | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 6 | 300871 | 4 |  | 黄色报警灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 7 | 300871 | 4 |  | 黄色报警灯点亮 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 8 | 300871 | 4 |  | 红色报警灯熄灭 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 9 | 300871 | 4 |  | 红色报警灯点亮 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 10 | 300871 | 4 |  | 发动机保护系统关闭 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 11 | 300871 | 4 |  | 发动机超速测试 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 12 | 300871 | 4 |  | 发动机报警确认 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 13 | 300871 | 4 |  | 手动清洗 ECU | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 14 | 300871 | 4 |  | 手动清洗 EIDSS | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 870 | 15 | 300871 | 4 |  | 强制清洗 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机测量 | 871 |  | 300872 | 4 |  | 后处理 1 DEF 平均消耗量 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 872 |  | 300873 | 4 |  | Volvo Penta 降扭矩的剩余时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 873 |  | 300874 | 4 |  | Volvo Penta 严重降扭矩的剩余时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 874 |  | 300875 | 4 |  | Volvo Penta SCR 诱导严重性 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 875 |  | 300876 | 4 |  | Volvo Penta SCR 诱导原因 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 876 |  | 300877 | 4 |  | 发动机运行降额请求 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 877 |  | 300878 | 4 |  | 发动机需求 - 扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 878 |  | 300879 | 4 |  | 发动机节流阀执行器 1 控制命令 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 879 |  | 300880 | 4 |  | 长期燃油调整 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 880 |  | 300881 | 4 |  | 短期燃油调整 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 881 |  | 300882 | 4 |  | 发动机废气氧气传感器闭环操作 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 882 |  | 300883 | 4 |  | 发动机所需点火时间 1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 883 |  | 300884 | 4 |  | 发动机实际点火时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 884 |  | 300885 | 4 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 885 |  | 300886 | 4 |  | 后处理 1 氧气进气百分比 2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 886 |  | 300887 | 4 |  | 发动机启动方式 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 887 |  | 300888 | 4 |  | 实际最大可用发动机扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 888 |  | 300889 | 4 |  | 发动机冷却水预热状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 889 |  | 300890 | 4 |  | 发动机安全和保护越控状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 890 |  | 300891 | 4 |  | 发动机气缸切除 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 891 |  | 300892 | 4 |  | MTU 发动机运行状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 892 |  | 300893 | 4 |  | 外部停机状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 893 |  | 300894 | 4 |  | MTU 要求绝对扭矩 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 894 |  | 300895 | 4 |  | 当前速度需求源 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 895 |  | 300896 | 4 |  | 发动机需要的运行速度（速度需求有效） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 896 |  | 300897 | 4 |  | 速度需求 CAN 反馈 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 897 |  | 300898 | 4 |  | 速度需求模拟量输入反馈 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 898 |  | 300899 | 4 |  | 速度需求失败模式 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 899 |  | 300900 | 4 |  | 诱导定时器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 900 |  | 300901 | 4 |  | 平均跳闸燃料消耗 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 901 |  | 300902 | 4 |  | 额定功率 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 902 |  | 300903 | 4 |  | 发动机燃料跳闸 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 904 |  | 300905 | 4 |  | 发动机燃料总用量 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 906 |  | 300907 | 4 |  | 平均跳闸燃料消耗 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 908 |  | 300909 | 4 |  | 发动机功率 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 909 |  | 300910 | 4 |  | 发动机小时数 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 911 |  | 300912 | 4 |  | 发动机进气歧管 1 绝对压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 912 |  | 300913 | 4 |  | 空气过滤器压差 2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 913 |  | 300914 | 4 |  | 燃油供应泵进口压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 914 |  | 300915 | 4 |  | 燃油过滤器（抽吸侧）压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流测量 | 915 |  | 300916 | 4 |  | 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 916 |  | 300917 | 4 |  | DAVR 发电机电压 L1-L2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 917 |  | 300918 | 4 |  | DAVR 发电机频率 L1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 918 |  | 300919 | 4 |  | DAVR 发电机电流 L1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 919 |  | 300920 | 4 |  | DAVR 发电机励磁电流 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 921 |  | 300922 | 4 |  | DAVR 发电机总无功功率 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 922 |  | 300923 | 4 |  | DAVR 发电机整体功率因数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 923 |  | 300924 | 4 |  | DAVR 发电机整体功率因数滞后 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 925 |  | 300926 | 4 |  | DAVR 发电机总有功功率 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 927 |  | 300928 | 4 |  | DAVR 发电机总视在功率 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 928 |  | 300929 | 4 |  | DAVR Pt100 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 929 |  | 300930 | 4 |  | DAVR Pt100 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 930 |  | 300931 | 4 |  | DAVR Pt100 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 931 |  | 300932 | 4 |  | DAVR 跳闸报警 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 932 |  | 300933 | 4 |  | 速度需求开关 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 933 |  | 300934 | 4 |  | 润滑油油压限制低 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 934 |  | 300935 | 4 |  | 润滑油油压限制特别低 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 935 |  | 300936 | 4 |  | 燃料压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 936 |  | 300937 | 4 |  | 冷却水温度限制高 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 937 |  | 300938 | 4 |  | 冷却水温度限制特别高 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 938 |  | 300939 | 4 |  | 冷却器中冷器温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 939 |  | 300940 | 4 |  | 发动机控制器单元温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 940 |  | 300941 | 4 |  | 实际下跌 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 941 |  | 300942 | 4 |  | 实际注射量 DBR % | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 942 |  | 300943 | 4 |  | 发动机凸轮轴速度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 943 |  | 300944 | 4 |  | 润滑油温度限制高 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 944 |  | 300945 | 4 |  | 润滑油温度限制特别高 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 945 |  | 300946 | 4 |  | 反馈速度需求模拟 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 946 |  | 300947 | 4 |  | 停机信号已激活 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 947 |  | 300948 | 4 |  | 排气端口温度 01 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 948 |  | 300949 | 4 |  | 排气端口温度 02 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 949 |  | 300950 | 4 |  | 排气端口温度 03 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 950 |  | 300951 | 4 |  | 排气端口温度 04 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 951 |  | 300952 | 4 |  | 排气端口温度 05 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 952 |  | 300953 | 4 |  | 排气端口温度 06 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 953 |  | 300954 | 4 |  | 排气端口温度 07 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 954 |  | 300955 | 4 |  | 排气端口温度 08 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 955 |  | 300956 | 4 |  | 排气端口温度 09 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 956 |  | 300957 | 4 |  | 排气端口温度 10 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 957 |  | 300958 | 4 |  | 排气端口温度 11 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 958 |  | 300959 | 4 |  | 排气端口温度 12 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 959 |  | 300960 | 4 |  | 排气端口温度 13 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 960 |  | 300961 | 4 |  | 排气端口温度 14 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 961 |  | 300962 | 4 |  | 排气端口温度 15 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 962 |  | 300963 | 4 |  | 排气端口温度 16 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 963 |  | 300964 | 4 |  | 排气端口温度 17 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 964 |  | 300965 | 4 |  | 排气端口温度 18 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 965 |  | 300966 | 4 |  | 排气端口温度 19 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 966 |  | 300967 | 4 |  | 排气端口温度 20 EPT1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 967 |  | 300968 | 4 |  | 发动机过滤供油压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 968 |  | 300969 | 4 |  | 发动机冷却液温度 2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 969 |  | 300970 | 4 |  | 发动机冷却液温度 3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 970 |  | 300971 | 4 |  | 发动机冷却液泵出口温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 971 |  | 300972 | 4 |  | 发动机辅助冷却液温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 972 |  | 300973 | 4 |  | 发动机涡轮增压器 1 涡轮进气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 973 |  | 300974 | 4 |  | 发动机涡轮增压器 2 涡轮进气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 974 |  | 300975 | 4 |  | 发动机辅助冷却液压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 975 |  | 300976 | 4 |  | 环境条件 2 特定湿度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 976 |  | 300977 | 4 |  | 发动机涡轮增压器 2 转速 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 977 |  | 300978 | 4 |  | 发动机涡轮增压器 3 转速 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 978 |  | 300979 | 4 |  | 跳闸发动机运行时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 979 |  | 300980 | 4 |  | 跳闸怠速时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 980 |  | 300981 | 4 |  | 估计风扇速度百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 981 |  | 300982 | 4 |  | 发动机涡轮增压器 1 转速 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 982 |  | 300983 | 4 |  | 额定摩擦 - 扭矩百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 983 |  | 300984 | 4 |  | 发动机需要的运行速度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 984 |  | 300985 | 4 |  | 发动机进气歧管 2 温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 985 |  | 300986 | 4 |  | 后处理 1 柴油废液箱液位 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 986 |  | 300987 | 4 |  | 后处理 1 柴油废液箱温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 987 |  | 300988 | 4 |  | 后处理 1 进气 NOx | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 988 |  | 300989 | 4 |  | 后处理 1 出口 NOx | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 989 |  | 300990 | 4 |  | 后处理 1 DEF 实际给料量 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 990 |  | 300991 | 4 |  | 后处理 1 DEF 给料器绝对压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 991 |  | 300992 | 4 |  | 后处理 1 SCR 空气辅助阀给料 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 992 |  | 300993 | 4 |  | 后处理 1 DEF 请求数量给料 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 993 |  | 300994 | 4 |  | 后处理 1 SCR 催化剂进气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 994 |  | 300995 | 4 |  | 后处理 1 SCR 催化剂出气温度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 995 |  | 300996 | 4 |  | 后处理 2 进气 NOx | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 996 |  | 300997 | 4 |  | 后处理 2 出口 NOx | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 997 |  | 300998 | 4 |  | 后处理 2 DEF 实际给料量 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 998 |  | 300999 | 4 |  | 后处理 2 DEF 给料器绝对压力 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 999 |  | 301000 | 4 |  | 后处理 2 SCR 空气辅助阀给料 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 4 | 1000 | 机组逆功1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 4 | 1000 | 主网(市电)逆功1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 0 | 301001 | 4 | 1000 | 母排A逆功1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 4 | 1010 | 机组逆功2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 4 | 1010 | 主网(市电)逆功2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 1 | 301001 | 4 | 1010 | 母排A逆功2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 4 | 1030 | 机组过电流1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 4 | 1030 | 主网(市电)过电流1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 3 | 301001 | 4 | 1030 | 母排A过电流1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 4 | 1040 | 机组过电流2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 4 | 1040 | M过电流 2 主网(市电) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 4 | 301001 | 4 | 1040 | BA过电流 2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 4 | 1050 | G过电流 3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 4 | 1050 | M过电流 3 主网(市电) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 5 | 301001 | 4 | 1050 | BA过电流 3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 4 | 1060 | G过电流 4 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 4 | 1060 | M过电流 4 主网(市电) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 6 | 301001 | 4 | 1060 | BA过电流 4 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 7 | 301001 | 4 | 1090 | M反时限过电流 . 主网(市电) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 7 | 301001 | 4 | 1090 | G反时限过电流 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 7 | 301001 | 4 | 1090 | BA反时限过电流 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 4 | 1110 | 机组低电压过电流（G Iv>） | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 4 | 1110 | 主网(市电）低电压过电流（M Iv>） | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 8 | 301001 | 4 | 1110 | BA低电压过电流（BA Iv>） | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 4 | 1130 | G过电流1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 4 | 1130 | M过电流1 主网(市电) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 9 | 301001 | 4 | 1130 | BA过电流1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 4 | 1140 | G过电流2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 4 | 1140 | M过电流2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 10 | 301001 | 4 | 1140 | BA过电流2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 4 | 1150 | G 过电压1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 4 | 1150 | M 过电压1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 11 | 301001 | 4 | 1150 | BA 过电压1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 4 | 1160 | M 过电压2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 4 | 1160 | G 过电压2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 12 | 301001 | 4 | 1160 | BA 过电压2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 4 | 1170 | G 低电压1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 4 | 1170 | M 低电压1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 13 | 301001 | 4 | 1170 | BA 低电压1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 4 | 1180 | G 低电压2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 4 | 1180 | M 低电压2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 14 | 301001 | 4 | 1180 | BA 低电压2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 4 | 1190 | 发电机欠压3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 4 | 1190 | M 低电压3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1000 | 15 | 301001 | 4 | 1190 | BA 低电压3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 4 | 1210 | 发电机过频1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 4 | 1210 | M 过频1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 0 | 301002 | 4 | 1210 | BA 过频1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 4 | 1220 | 发电机过频2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 4 | 1220 | M 过频2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 1 | 301002 | 4 | 1220 | BA 过频2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 4 | 1230 | G 过频3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 4 | 1230 | M 过频3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 2 | 301002 | 4 | 1230 | BA 过频3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 4 | 1240 | G欠频 1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 4 | 1240 | M欠频 1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 3 | 301002 | 4 | 1240 | BA欠频 1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 4 | 1250 | 发电机欠频 2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 4 | 1250 | M欠频 2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 4 | 301002 | 4 | 1250 | BA欠频 2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 4 | 1260 | G欠频 3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 4 | 1260 | M欠频 3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 5 | 301002 | 4 | 1260 | BA欠频 3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1001 | 6 | 301002 | 4 | 1270 | 母排过电压 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 7 | 301002 | 4 | 1280 | 母排过电压 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 8 | 301002 | 4 | 1290 | 母排过电压 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 9 | 301002 | 4 | 1300 | 母排低电压 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 10 | 301002 | 4 | 1310 | 母排低电压 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 11 | 301002 | 4 | 1320 | 母排低电压 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 12 | 301002 | 4 | 1330 | 母排低电压 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 13 | 301002 | 4 | 1350 | 母排过频 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 14 | 301002 | 4 | 1360 | 母排过频 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1001 | 15 | 301002 | 4 | 1370 | 母排过频 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 0 | 301003 | 4 | 1380 | 母排欠频1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 1 | 301003 | 4 | 1390 | 母排欠频2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 2 | 301003 | 4 | 1400 | 母排欠频3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 3 | 301003 | 4 | 1410 | 母排欠频4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 4 | 301003 | 4 | 1420/1670 | 频率突变 (ROCOF) | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 5 | 301003 | 4 | 1430 | 相位突变 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 6 | 301003 | 4 | 1440 | 母排正序电压低 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 4 | 1450 | 机组过载 1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 4 | 1450 | 主网(市电)过载 1 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 7 | 301003 | 4 | 1450 | BA母排过载 1 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 4 | 1460 | 机组过载 2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 4 | 1460 | 主网(市电)过载 2 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 8 | 301003 | 4 | 1460 | BA母排过载 2 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 4 | 1470 | 机组过载 3 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 4 | 1470 | 主网(市电)过载3 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 9 | 301003 | 4 | 1470 | BA母排过载 3 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 4 | 1480 | 机组过载 4 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 4 | 1480 | 主网(市电)过载 4 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 10 | 301003 | 4 | 1480 | BA母排过载 4 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 4 | 1490 | 机组过载 5 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 4 | 1490 | 主网(市电)过载 5 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 11 | 301003 | 4 | 1490 | BA母排过载 5 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 12 | 301003 | 4 | 1500 | 电流不平衡1 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1002 | 13 | 301003 | 4 | 1510 | 电压不平衡 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 4 | 1520 | 机组欠励(逆无功或环流大） | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 4 | 1520 | 主网(市电)欠励(逆无功或环流大） | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 14 | 301003 | 4 | 1520 | BA母排欠励(逆无功或环流大） | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 4 | 1530 | 机组过励 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 4 | 1530 | 主网(市电)过励 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1002 | 15 | 301003 | 4 | 1530 | BA母排过励 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 0 | 301004 | 4 | 1540 | 机组负序电流报警(I) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 0 | 301004 | 4 | 1540 | 主网(市电)负序I报警(I) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 4 | 1550 | 发电机负序U报警(U) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 4 | 1550 | 主网(市电)负序I报警(U) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 1 | 301004 | 4 | 1550 | 母排A负序U报警(U) | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 4 | 1570 | 机组零序电流报警(I) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 4 | 1570 | 主网(市电)零序电流报警(I) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 2 | 301004 | 4 | 1570 | 母排A零序电流报警(I) | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 4 | 1580 | 机组零序电压报警(U) | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 4 | 1580 | 主网(市电)零序电流报警(U) | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 3 | 301004 | 4 | 1580 | 母排A零序电流报警(U) | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1003 | 4 | 301004 | 4 | 1600 | 方向过电流1报警 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1003 | 5 | 301004 | 4 | 1610 | 方向过电流2报警 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1003 | 6 | 301004 | 4 | 1620 | 母排电压不平衡报警 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1003 | 7 | 301004 | 4 | 1800 | 非重要负载1过电流 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 8 | 301004 | 4 | 1810 | 非重要负载2过电流 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 9 | 301004 | 4 | 1820 | 非重要负载3过电流 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 10 | 301004 | 4 | 1830 | 非重要负载1 母排欠频 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 11 | 301004 | 4 | 1840 | 非重要负载2 母排欠频 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 12 | 301004 | 4 | 1850 | 非重要负载3 母排欠频 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 13 | 301004 | 4 | 1860 | 非重要负载1 过载 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 14 | 301004 | 4 | 1870 | 非重要负载2 过载 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1003 | 15 | 301004 | 4 | 1880 | 非重要负载3 过载 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 0 | 301005 | 4 | 1890 | NEL 1 P>> | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 1 | 301005 | 4 | 1900 | NEL 2 P>> | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 2 | 301005 | 4 | 1910 | NEL 3 P>> | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 6 | 301005 | 4 | 1960 | 欠电压及低无功保护1（U and Q< 1） | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 7 | 301005 | 4 | 1970 | 欠电压及低无功保护2（U and Q< 2） | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 4 | 1981 | 机组外部跳闸 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 4 | 1981 | TB 外部跳闸 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 8 | 301005 | 4 | 1981 | BTB 外部跳闸 | BOOL |  |  |  | X
交流报警 | 1004 | 9 | 301005 | 4 | 1983 | MB 外部跳闸 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1004 | 10 | 301005 | 4 | 1650 | UT <1个监测激活 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 11 | 301005 | 4 | 1660 | UT <1 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 12 | 301005 | 4 | 1690 | UT <2监测激活 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 13 | 301005 | 4 | 1700 | UT <2 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 14 | 301005 | 4 | 1760 | 有功取决于无功超前Q< | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1004 | 15 | 301005 | 4 | 1790 | 有功取决于无功超前Q > | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 0 | 301006 | 4 | 2120 | 同步窗口报警 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 4 | 2130 | 同步故障 GB | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 4 | 2130 | 同步故障 TB | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 1 | 301006 | 4 | 2130 | 同步故障 BTB | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 2 | 301006 | 4 | 2140 | 同步故障 MB | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1005 | 3 | 301006 | 4 | 2150 | 相序出错DG | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1005 | 3 | 301006 | 4 | 2150 | 主网(市电)相序出错 | BOOL |  |  |  |  | X
交流报警 | 1005 | 3 | 301006 | 4 | 2150 | 相序出错BA | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 4 | 2160 | GB 分闸故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 4 | 2160 | TB 分闸故障 | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 4 | 301006 | 4 | 2160 | BTB 分闸故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 4 | 2170 | GB 合闸故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 4 | 2170 | TB 合闸故障 | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 5 | 301006 | 4 | 2170 | BTB 合闸故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 4 | 2180 | GB 位置反馈故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 4 | 2180 | TB 位置反馈故障 | BOOL |  |  |  |  | X
报警 | 1005 | 6 | 301006 | 4 | 2180 | BTB 位置反馈故障 | BOOL |  |  |  | X
报警 | 1005 | 7 | 301006 | 4 | 2200 | MB 分闸故障 | BOOL |  |  |  |  | X | X
报警 | 1005 | 8 | 301006 | 4 | 2210 | MB 合闸故障 | BOOL |  |  |  |  | X | X
报警 | 1005 | 9 | 301006 | 4 | 2220 | MB 位置反馈故障 | BOOL |  |  |  |  | X | X
报警 | 1005 | 10 | 301006 | 4 | 2270 | 励磁前合闸故障 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1005 | 11 | 301006 | 4 | 2155 | 母排相序出错 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1006 | 0 | 301007 | 4 | 2560 | 调速失败 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1006 | 1 | 301007 | 4 | 2630 | 解列失败 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1006 | 2 | 301007 | 4 | 2680 | 调压失败 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1007 | 0 | 301008 | 4 | 3000 | 开关量报警输入点 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 1 | 301008 | 4 | 3010 | 开关量报警输入点 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 2 | 301008 | 4 | 3020 | 开关量报警输入点 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 3 | 301008 | 4 | 3030 | 开关量报警输入点 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 4 | 301008 | 4 | 3040 | 开关量报警输入点 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 6 | 301008 | 4 | 3060 | 开关量报警输入点 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 7 | 301008 | 4 | 3070 | 开关量报警输入点 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 8 | 301008 | 4 | 3080 | 开关量报警输入点 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 9 | 301008 | 4 | 3090 | 开关量报警输入点 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 10 | 301008 | 4 | 3100 | 开关量报警输入点 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 11 | 301008 | 4 | 3110 | 开关量报警输入点 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1007 | 12 | 301008 | 4 | 3120 | 开关量报警输入点 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 0 | 301009 | 4 | 3130 | 开关量报警输入点 43 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 1 | 301009 | 4 | 3140 | 开关量报警输入点 44 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 2 | 301009 | 4 | 3150 | 开关量报警输入点 45 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 3 | 301009 | 4 | 3160 | 开关量报警输入点 46 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 4 | 301009 | 4 | 3170 | 开关量报警输入点 47 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 5 | 301009 | 4 | 3180 | 开关量报警输入点 48 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 6 | 301009 | 4 | 3190 | 开关量报警输入点 49 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 7 | 301009 | 4 | 3200 | 开关量报警输入点 50 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 8 | 301009 | 4 | 3210 | 开关量报警输入点 51 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 9 | 301009 | 4 | 3220 | 开关量报警输入点 52 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 10 | 301009 | 4 | 3230 | 开关量报警输入点 53 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 11 | 301009 | 4 | 3240 | 开关量报警输入点 54 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1008 | 12 | 301009 | 4 | 3250 | 开关量报警输入点 55 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 0 | 301010 | 4 | 3260 | 开关量报警输入点 65 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 1 | 301010 | 4 | 3270 | 开关量报警输入点 66 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 2 | 301010 | 4 | 3280 | 开关量报警输入点 67 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 3 | 301010 | 4 | 3290 | 开关量报警输入点 68 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 4 | 301010 | 4 | 3300 | 开关量报警输入点 69 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 5 | 301010 | 4 | 3310 | 开关量报警输入点 70 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 6 | 301010 | 4 | 3320 | 开关量报警输入点 71 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 7 | 301010 | 4 | 3330 | 开关量报警输入点 91 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 8 | 301010 | 4 | 3340 | 开关量报警输入点 92 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 9 | 301010 | 4 | 3350 | 开关量报警输入点 93 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 10 | 301010 | 4 | 3360 | 开关量报警输入点 94 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 11 | 301010 | 4 | 3370 | 开关量报警输入点 95 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 12 | 301010 | 4 | 3380 | 开关量报警输入点 96 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1009 | 13 | 301010 | 4 | 3390 | 开关量报警输入点 97 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 0 | 301011 | 4 | 3400 | 多功能输入报警 102 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 1 | 301011 | 4 | 3410 | 多功能输入报警 105 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 2 | 301011 | 4 | 3420 | 多功能输入报警 108 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 3 | 301011 | 4 | 3401 | 断线报警102 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 4 | 301011 | 4 | 3411 | 断线报警105 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 5 | 301011 | 4 | 3421 | 断线报警108 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 6 | 301011 | 4 | 3430 | 开关量报警输入点 112 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 7 | 301011 | 4 | 3440 | 开关量报警输入点 113 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 8 | 301011 | 4 | 3450 | 开关量报警输入点 114 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 9 | 301011 | 4 | 3460 | 开关量报警输入点 115 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 10 | 301011 | 4 | 3470 | 开关量报警输入点 116 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 11 | 301011 | 4 | 3480 | 开关量报警输入点 117 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1010 | 12 | 301011 | 4 | 3490 | 开关量报警输入点 118（急停） | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 0 | 301012 | 4 | 3500 | 开关量报警输入点 127 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 1 | 301012 | 4 | 3510 | 开关量报警输入点 128 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 2 | 301012 | 4 | 3520 | 开关量报警输入点 129 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 3 | 301012 | 4 | 3530 | 开关量报警输入点 130 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 4 | 301012 | 4 | 3540 | 开关量报警输入点 131 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 5 | 301012 | 4 | 3550 | 开关量报警输入点 132 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 6 | 301012 | 4 | 3560 | 开关量报警输入点 133 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 7 | 301012 | 4 | 3570 | M-Logic逻辑编程报警 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 8 | 301012 | 4 | 3580 | M-Logic逻辑编程报警 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 9 | 301012 | 4 | 3590 | M-Logic逻辑编程报警 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 10 | 301012 | 4 | 3600 | M-Logic逻辑编程报警 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1011 | 11 | 301012 | 4 | 3610 | M-Logic逻辑编程报警 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 0 | 301013 | 4 | 4000 | 模拟量输入 91.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 1 | 301013 | 4 | 4010 | 模拟量输入 91.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 2 | 301013 | 4 | 4020 | 断线故障模拟量91 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 3 | 301013 | 4 | 4030 | 模拟量输入 93.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 4 | 301013 | 4 | 4040 | 模拟量输入 93.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 5 | 301013 | 4 | 4050 | 断线故障模拟量93 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 6 | 301013 | 4 | 4060 | 模拟量输入 95.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 7 | 301013 | 4 | 4070 | 模拟量输入 95.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 8 | 301013 | 4 | 4080 | 断线故障模拟量95 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 9 | 301013 | 4 | 4090 | 模拟量输入 97.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 10 | 301013 | 4 | 4100 | 模拟量输入 97.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1012 | 11 | 301013 | 4 | 4110 | 断线故障模拟量97 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 0 | 301014 | 4 | 4120, 4140, 4160, 4180, 4200, 4220 | 多功能输入端102.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 1 | 301014 | 4 | 4130, 4150, 4170, 4190, 4210, 4230 | 多功能端102.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 2 | 301014 | 4 | 4240 | 断线102 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 3 | 301014 | 4 | 4250, 4270, 4290, 4310, 4330, 4350 | 多功能端105.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 4 | 301014 | 4 | 4260, 4280, 4300, 4320, 4340, 4360 | 多功能端105.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 5 | 301014 | 4 | 4370 | 断线105 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 6 | 301014 | 4 | 4380, 4400, 4420, 4440, 4460, 4480 | 多功能端108.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 7 | 301014 | 4 | 4390, 4410, 4430, 4450, 4470, 4490 | 多功能端108.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 8 | 301014 | 4 | 4500 | 断线108 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1013 | 9 | 301014 | 4 | 4510 | 超速1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 10 | 301014 | 4 | 4520 | 超速 2 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 11 | 301014 | 4 | 4530 | 盘车失败 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 12 | 301014 | 4 | 4540 | 运行反馈故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 13 | 301014 | 4 | 4550 | 测试传感器断线 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 14 | 301014 | 4 | 4560 | 频率/电压故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1013 | 15 | 301014 | 4 | 4570 | 起机故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1014 | 0 | 301015 | 4 | 4580 | 停机故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1014 | 1 | 301015 | 4 | 4960 | 电源电压低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1014 | 2 | 301015 | 4 | 4970 | 电源电压高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1014 | 3 | 301015 | 4 | 4980 | 电源电压低98 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1014 | 4 | 301015 | 4 | 4990 | 电源电压高98 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1014 | 5 | 301015 | 4 | 4590 | 欠速 1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 0 | 301016 | 4 | 6110 | 保养周期 1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 1 | 301016 | 4 | 6120 | 保养周期 2 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 2 | 301016 | 4 | 6270 | 停止线圈(Stop coil) 断线 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 3 | 301016 | 4 | 6280 | 内部通信故障 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1015 | 4 | 301016 | 4 | 6330 | 机组预热报警1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 5 | 301016 | 4 | 6410 | 蓄电池测试 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 6 | 301016 | 4 | 6440 | 电池电压不对称报警1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1015 | 7 | 301016 | 4 | 6450 | 电池电压不对称报警2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1015 | 8 | 301016 | 4 | 6470 | 最大通风报警1 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 9 | 301016 | 4 | 6480 | 最大通风报警2 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 10 | 301016 | 4 | 6500 | 配电盘出错阻止起动（Blk. swbd. Error） | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 11 | 301016 | 4 | 6510 | 配电盘出错分闸冷却停机（Stp. swbd. error） | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1015 | 12 | 301016 | 4 | 6540 | 模块不在自动 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1015 | 13 | 301016 | 4 | 6550 | 燃油泵逻辑错报警 | BOOL | [5 empty] | X
继电器状态 | 1016 | 0 | 301017 | 4 | 5000 | 继电器 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 1 | 301017 | 4 | 5010 | 继电器 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 2 | 301017 | 4 | 5020 | 继电器 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 3 | 301017 | 4 | 5030 | 继电器 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 4 | 301017 | 4 | 5040 | 继电器 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 5 | 301017 | 4 | 5050 | 继电器(晶体管）T20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 6 | 301017 | 4 | 5060 | 继电器(晶体管）T21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 7 | 301017 | 4 | 5070 | 继电器 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 8 | 301017 | 4 | 5080 | 继电器 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 9 | 301017 | 4 | 5090 | 继电器 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 10 | 301017 | 4 | 5100 | 继电器 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 11 | 301017 | 4 | 5110 | 继电器 57 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 12 | 301017 | 4 | 5120 | 继电器 59 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 13 | 301017 | 4 | 5130 | 继电器 61 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1016 | 14 | 301017 | 4 | 5140 | 继电器 63 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 0 | 301018 | 4 | 5150 | 继电器 65 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 1 | 301018 | 4 | 5160 | 继电器 67 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 2 | 301018 | 4 | 5170 | 继电器 69 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 3 | 301018 | 4 | 5180 | 继电器 71 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 4 | 301018 | 4 | 5190 | 继电器 90 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 5 | 301018 | 4 | 5200 | 继电器 92 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 6 | 301018 | 4 | 5210 | 继电器 94 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 7 | 301018 | 4 | 5220 | 继电器 96 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 8 | 301018 | 4 | 5230 | 继电器 126 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 9 | 301018 | 4 | 5240 | 继电器 128 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 10 | 301018 | 4 | 5250 | 继电器 130 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 11 | 301018 | 4 | 5260 | 继电器 132 | BOOL |  |  |  | X | X | X
继电器状态 | 1017 | 12 | 301018 | 4 |  | 运行继电器 | BOOL | [5 empty] | X
继电器状态 | 1017 | 13 | 301018 | 4 |  | 起动准备 | BOOL | [5 empty] | X
继电器状态 | 1017 | 14 | 301018 | 4 |  | 启动继电器 | BOOL | [5 empty] | X
继电器状态 | 1017 | 15 | 301018 | 4 |  | 停止继电器 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 0 | 301019 | 4 |  | 市电故障 (单机) | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 0 | 301019 | 4 |  | 市电(主网)故障 | BOOL |  |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 1 | 301019 | 4 |  | 市电（主网）合闸反馈点（单机） | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 1 | 301019 | 4 |  | 市电（主网）合闸反馈点 | BOOL |  |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 2 | 301019 | 4 |  | 机组减载 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 3 | 301019 | 4 |  | 开始调速调压 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 4 | 301019 | 4 |  | GB 合闸反馈点 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 4 | 301019 | 4 |  | TB 合闸反馈点 | BOOL |  |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 4 | 301019 | 4 |  | BTB合闸反馈点 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 5 | 301019 | 4 |  | GB 正在同步 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 5 | 301019 | 4 |  | TB正在同步 | BOOL |  |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 5 | 301019 | 4 |  | BTB正在同步 | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 6 | 301019 | 4 |  | 机组运行 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 7 | 301019 | 4 | 6173 | 运行侦测计时到 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 8 | 301019 | 4 | 6220 | 机组频率/电压 OK计时到 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 9 | 301019 | 4 | 6410 | 电池测试进行中 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 10 | 301019 | 4 |  | 停机越控激活 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 11 | 301019 | 4 |  | 机组开关位置OFF | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1018 | 11 | 301019 | 4 |  | TB开关位置OFF | BOOL |  |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 11 | 301019 | 4 |  | BTB开关位置OFF | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1018 | 12 | 301019 | 4 |  | MB开关位置OFF | BOOL |  |  |  |  | X | X
电站编程状态 | 1018 | 13 | 301019 | 4 |  | 母排频率/电压OK | BOOL |  |  |  | X | X | X
电站编程状态 | 1018 | 14 | 301019 | 4 |  | 单个DG, MB正在同步 | BOOL | [5 empty] | X
模式 | 1018 | 15 | 301019 | 4 |  | AVR烘干模式 | BOOL | [5 empty] | X
模式 | 1019 | 0 | 301020 | 4 |  | 闭锁模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X
模式 | 1019 | 1 | 301020 | 4 |  | 手动模式 | BOOL | [5 empty] | X
模式 | 1019 | 2 | 301020 | 4 |  | 半自动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X
模式 | 1019 | 3 | 301020 | 4 |  | 自动模式 | BOOL |  |  |  | X | X | X
模式 | 1019 | 4 | 301020 | 4 |  | 测试模式 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 5 | 301020 | 4 |  | 孤岛 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 6 | 301020 | 4 |  | AMF | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 7 | 301020 | 4 |  | 调峰 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 8 | 301020 | 4 |  | 固定功率 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 9 | 301020 | 4 |  | 主电网功率输出 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 10 | 301020 | 4 |  | 负载转移 | BOOL |  |  |  |  | X | X
模式 | 1019 | 11 | 301020 | 4 |  | 功率管理 | BOOL | [5 empty] | X
模式 | 1019 | 15 | 301020 | 4 |  | AMF 激活 | BOOL |  |  |  |  | X | X
EIC 报警 | 1020 | 0 | 301021 | 4 | 7570 | 通信错误 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 1 | 301021 | 4 | 7580 | 警告/黄色报警 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 2 | 301021 | 4 | 7590 | 停机/红色报警 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 3 | 301021 | 4 | 7600 | 超速 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 4 | 301021 | 4 | 7610 | 冷却水温度 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 5 | 301021 | 4 | 7620 | 冷却水温度 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 6 | 301021 | 4 | 7630 | 油压 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 7 | 301021 | 4 | 7640 | 油压 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 8 | 301021 | 4 | 7650 | 油温 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 9 | 301021 | 4 | 7660 | 油温 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 10 | 301021 | 4 | 7670 | 冷却水液位 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 11 | 301021 | 4 | 7680 | 冷却水液位 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 12 | 301021 | 4 | 7690 | 排气缸差温 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1020 | 13 | 301021 | 4 | 7700 | 排气缸差温 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 0 | 301022 | 4 |  | ECU 报警位 49 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 1 | 301022 | 4 |  | ECU 报警位 50 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 12 | 301022 | 4 |  | 保护灯 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 13 | 301022 | 4 |  | 故障灯 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 14 | 301022 | 4 |  | 黄色灯 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1021 | 15 | 301022 | 4 |  | 红灯 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 0 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 33 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 1 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 34 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 2 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 35 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 3 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 36 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 4 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 37 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 5 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 38 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 6 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 39 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 7 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 40 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 8 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 41 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 9 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 42 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 10 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 43 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 11 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 44 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 12 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 45 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 13 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 46 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 14 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 47 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1022 | 15 | 301023 | 4 |  | ECU 报警位 48 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 0 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 17 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 1 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 18 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 2 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 19 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 3 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 20 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 4 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 21 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 5 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 22 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 6 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 23 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 7 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 24 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 8 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 25 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 9 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 26 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 10 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 27 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 11 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 28 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 12 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 29 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 13 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 30 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 14 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 31 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1023 | 15 | 301024 | 4 |  | ECU 报警位 32 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 0 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 1 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 2 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 3 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 3 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 4 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 4 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 5 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 5 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 6 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 6 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 7 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 7 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 8 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 8 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 9 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 9 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 10 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 10 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 11 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 11 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 12 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 12 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 13 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 13 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 14 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 14 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 15 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1024 | 15 | 301025 | 4 |  | ECU 报警位 16 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 0 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 过度放电 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 1 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 速度传感器 1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 2 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 速度传感器 2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 3 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 水温传感器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 4 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 增压空气温度传感器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 5 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 增压空气压力传感器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 6 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油温传感器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 7 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压传感器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 8 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 协调器故障 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 9 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油门踏板 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 10 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 紧急停车覆盖 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 11 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压保护 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 12 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 参数错误 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 13 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 电池电压 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 14 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 油压保护 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1026 | 15 | 301027 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 紧急停车协调器 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 0 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 电路故障 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 1 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 消息 DLN1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 2 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - CAN 版本错误 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 3 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸1 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 4 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸2 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 5 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸3 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 6 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸4 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 7 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸5 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 8 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸6 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 9 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸7 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 10 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 单位喷射器气缸8 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 11 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 额外模拟量输入 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 12 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 系统关闭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 13 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 冷却水液位保护 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 14 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 硬件看门狗 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1027 | 15 | 301028 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - RAM 故障 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1028 | 0 | 301029 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 密封 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1028 | 1 | 301029 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 冷却水关闭 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1028 | 2 | 301029 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - 过热保护 | BOOL | [5 empty] | X
EIC 报警 | 1028 | 3 | 301029 | 4 |  | Scania EMS 2 KWP2000 - TPU 故障 | BOOL | [5 empty] | X
功率管理报警 | 1031 | 1 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 2 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 3 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 4 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 5 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 6 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 7 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 8 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 9 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 10 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 11 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 12 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 13 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 14 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1031 | 15 | 301032 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 0 | 301033 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 2 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 3 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线D 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 4 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 5 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 6 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 7 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 8 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 9 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 10 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 11 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 12 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 13 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 14 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1032 | 15 | 301033 | 4 |  | CAN 2离线ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1033 | 0 | 301034 | 4 |  | CAN 2离线ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1033 | 1 | 301034 | 4 |  | CAN 2离线ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1033 | 2 | 301034 | 4 | 7520 | Modbus/profibus通信出错 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 1 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 2 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 3 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 4 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 5 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 6 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 7 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 8 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 9 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 10 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 11 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 12 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 13 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 14 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1034 | 15 | 301035 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1035 | 0 | 301036 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 0 | 301037 | 4 | 12000 | 外部模拟量输入1.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 1 | 301037 | 4 | 12010 | 外部模拟量输入1.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 3 | 301037 | 4 | 12030 | 外部模拟量输入2.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 4 | 301037 | 4 | 12040 | 外部模拟量输入2.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 6 | 301037 | 4 | 12060 | 外部模拟量输入3.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 7 | 301037 | 4 | 12070 | 外部模拟量输入3.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 9 | 301037 | 4 | 12090 | 外部模拟量输入4.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 10 | 301037 | 4 | 12100 | 外部模拟量输入4.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 12 | 301037 | 4 | 12120 | 外部模拟量输入5.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 13 | 301037 | 4 | 12130 | 外部模拟量输入5.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1036 | 15 | 301037 | 4 | 12150 | 外部模拟量输入6.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1037 | 0 | 301038 | 4 | 12160 | 外部模拟量输入6.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1037 | 2 | 301038 | 4 | 12180 | 外部模拟量输入7.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1037 | 3 | 301038 | 4 | 12190 | 外部模拟量输入7.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1037 | 5 | 301038 | 4 | 12210 | 外部模拟量输入8.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1037 | 6 | 301038 | 4 | 12220 | 外部模拟量输入8.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 0 | 301039 | 4 | 12540 | 扩展 输入点状态位 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 1 | 301039 | 4 | 12550 | 扩展 输入点状态位 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 2 | 301039 | 4 | 12560 | 扩展 输入点状态位 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 3 | 301039 | 4 | 12570 | 扩展 输入点状态位 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 4 | 301039 | 4 | 12580 | 扩展 输入点状态位 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 5 | 301039 | 4 | 12590 | 扩展 输入点状态位 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 6 | 301039 | 4 | 12600 | 扩展 输入点状态位 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 7 | 301039 | 4 | 12610 | 扩展 输入点状态位 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 8 | 301039 | 4 | 12620 | 扩展 输入点状态位 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 9 | 301039 | 4 | 12630 | 扩展 输入点状态位 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 10 | 301039 | 4 | 12640 | 扩展 输入点状态位 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 11 | 301039 | 4 | 12650 | 扩展 输入点状态位 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 12 | 301039 | 4 | 12660 | 扩展 输入点状态位 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 13 | 301039 | 4 | 12670 | 扩展 输入点状态位 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 14 | 301039 | 4 | 12680 | 扩展 输入点状态位 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1038 | 15 | 301039 | 4 | 12690 | 扩展 输入点状态位 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 0 | 301040 | 4 | 12790 | 扩展 开关量输出1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 1 | 301040 | 4 | 12800 | 扩展 开关量输出2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 2 | 301040 | 4 | 12810 | 扩展 开关量输出3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 3 | 301040 | 4 | 12820 | 扩展 开关量输出4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 4 | 301040 | 4 | 12830 | 扩展 开关量输出5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 5 | 301040 | 4 | 12840 | 扩展 开关量输出6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 6 | 301040 | 4 | 12850 | 扩展 开关量输出7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 7 | 301040 | 4 | 12860 | 扩展 开关量输出8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 8 | 301040 | 4 | 12870 | 扩展 开关量输出9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 9 | 301040 | 4 | 12880 | 扩展 开关量输出10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 10 | 301040 | 4 | 12890 | 扩展 开关量输出11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 11 | 301040 | 4 | 12900 | 扩展 开关量输出12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 12 | 301040 | 4 | 12910 | 扩展 开关量输出13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 13 | 301040 | 4 | 12920 | 扩展 开关量输出14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 14 | 301040 | 4 | 12930 | 扩展 开关量输出15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1039 | 15 | 301040 | 4 | 12940 | 扩展 开关量输出16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 0 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 1 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 2 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 3 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 4 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 5 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 6 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 7 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 8 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 9 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 10 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 11 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 12 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 13 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 14 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1040 | 15 | 301041 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 0 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 1 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 2 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 3 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 4 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 5 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 6 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 7 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 8 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 9 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 10 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 11 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 12 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 13 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 14 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1041 | 15 | 301042 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 0 | 301043 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 1 | 301043 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 2 | 301043 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 3 | 301043 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 4 | 301043 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 5 | 301043 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 6 | 301043 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1042 | 7 | 301043 | 4 |  | CAN 1 离线 ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 0 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 1 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线D 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 2 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 3 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 4 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 5 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 6 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 7 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 8 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 9 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 10 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 11 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 12 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 13 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 14 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1043 | 15 | 301044 | 4 |  | CAN 2离线ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 0 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 1 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 2 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 3 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 4 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 5 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 6 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 7 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 8 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 9 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 10 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 11 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 12 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 13 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 14 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1044 | 15 | 301045 | 4 |  | CAN 2离线ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 0 | 301046 | 4 |  | CAN 2离线ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 1 | 301046 | 4 |  | CAN 2离线ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 2 | 301046 | 4 |  | CAN 2离线ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 3 | 301046 | 4 |  | CAN 2离线ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 4 | 301046 | 4 |  | CAN 2离线ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 5 | 301046 | 4 |  | CAN 2离线ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 6 | 301046 | 4 |  | CAN 2离线ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1045 | 7 | 301046 | 4 |  | CAN 2离线ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 0 | 301047 | 4 | 4800 | 模拟量输入 127.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 1 | 301047 | 4 | 4810 | 模拟量输入 127.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 2 | 301047 | 4 | 4820 | 断线模拟量输入127 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 3 | 301047 | 4 | 4830 | 模拟量输入 129.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 4 | 301047 | 4 | 4840 | 模拟量输入 129.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 5 | 301047 | 4 | 4850 | 断线模拟量输入129 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 6 | 301047 | 4 | 4860 | 模拟量输入 131.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 7 | 301047 | 4 | 4870 | 模拟量输入 131.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 8 | 301047 | 4 | 4880 | 断线模拟量输入131 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 9 | 301047 | 4 | 4890 | 模拟量输入 133.1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 10 | 301047 | 4 | 4900 | 模拟量输入 133.2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1046 | 11 | 301047 | 4 | 4910 | 断线模拟量输入133 | BOOL |  |  |  | X | X | X
电站编程状态 | 1050 | 0 | 301051 | 4 |  | 准备就绪为自动启动 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1050 | 1 | 301051 | 4 |  | 机组电压 > 额定电压的 30% | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1050 | 1 | 301051 | 4 |  | 主电网电压 > 额定电压的 30% | BOOL |  |  |  |  | X
电站编程状态 | 1050 | 1 | 301051 | 4 |  | 母排 A 电压 > 额定电压的 30% | BOOL |  |  |  | X
电站编程状态 | 1050 | 2 | 301051 | 4 |  | 母排 B 电压 > 额定电压的 30% | BOOL |  |  |  | X | X | X
电站编程状态 | 1050 | 3 | 301051 | 4 |  | 功率降额状态/激活 | BOOL |  |  |  | X | X | X
电站编程状态 | 1050 | 14 | 301051 | 4 |  | 此单元使用模拟量 LS 代替 PMS | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1050 | 15 | 301051 | 4 |  | 任意单元使用模拟量 LS 代替 PMS | BOOL | [5 empty] | X
逻辑编程状态 | 1051 |  | 301052 | 4 |  | 虚拟事件 1-16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
逻辑编程状态 | 1052 |  | 301053 | 4 |  | 虚拟事件 17-32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
报警 | 1053 | 0 | 301054 | 4 | 6590 | 风扇 A 故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1053 | 1 | 301054 | 4 | 6600 | 风扇 B 故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1053 | 2 | 301054 | 4 | 6610 | 风扇 C故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1053 | 3 | 301054 | 4 | 6620 | 风扇 D 故障 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1053 | 4 | 301054 | 4 | 4610 | Delta模拟量 1 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 5 | 301054 | 4 | 4620 | Delta模拟量 1 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 6 | 301054 | 4 | 4630 | Delta模拟量 2 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 7 | 301054 | 4 | 4640 | Delta模拟量 2 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 8 | 301054 | 4 | 4650 | Delta模拟量 3 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 9 | 301054 | 4 | 4660 | Delta模拟量 3 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 10 | 301054 | 4 | 4680 | Delta模拟量 4 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 11 | 301054 | 4 | 4690 | Delta模拟量 4 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 12 | 301054 | 4 | 4700 | Delta模拟量 5 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 13 | 301054 | 4 | 4710 | Delta模拟量 5 - 故障 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 14 | 301054 | 4 | 4720 | Delta模拟量 6 - 故障 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1053 | 15 | 301054 | 4 | 4730 | Delta模拟量 6 - 故障2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1054 | 3 | 301055 | 4 | 6352 | 机组外部停机 | BOOL | [5 empty] | X
交流报警 | 1054 | 4 | 301055 | 4 | 1710 | 机组不平衡电流2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1054 | 5 | 301055 | 4 | 7480 | 母排(平均)过电压 1 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1054 | 6 | 301055 | 4 | 7490 | 母排(平均)过电压 2 | BOOL |  |  |  |  | X | X
交流报警 | 1054 | 11 | 301055 | 4 | 1920 | BB f> 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1054 | 12 | 301055 | 4 | 1930 | 母排欠频5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1054 | 13 | 301055 | 4 | 1940 | 母排过电压 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
交流报警 | 1054 | 14 | 301055 | 4 | 1950 | 母排过电压 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
数字调压板报警 | 1056 | 0 | 301057 | 4 | 7830 | DAVR通信失败 | BOOL | [5 empty] | X
数字调压板报警 | 1056 | 1 | 301057 | 4 | 7761 | DAVR 报警 | BOOL | [5 empty] | X
数字调压板报警 | 1056 | 2 | 301057 | 4 | 7763 | DAVR 跳闸 | BOOL | [5 empty] | X
报警 | 1057 | 0 | 301058 | 4 |  | 故障等级：阻止起动+ 断路器合闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 1 | 301058 | 4 |  | 故障等级：警告 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 2 | 301058 | 4 |  | 故障等级：跳闸GB/TB/BTB (Trip GB/TB/BTB) | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 3 | 301058 | 4 |  | 故障等级：跳闸+冷机（Trip GB + stop） | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 4 | 301058 | 4 |  | 故障等级：故障停机（shundown） | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 5 | 301058 | 4 |  | 故障等级：MB 跳闸 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 6 | 301058 | 4 |  | 故障等级：安全停机 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 7 | 301058 | 4 |  | 故障等级：跳闸MB+GB（Trip MB+GB） | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1057 | 8 | 301058 | 4 |  | 故障等级：受控停机 (解列+ 冷却停机) | BOOL |  |  |  | X | X | X
逻辑编程状态 | 1058 |  | 301059 | 4 |  | 虚拟事件33-48 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
逻辑编程状态 | 1059 |  | 301060 | 4 |  | 虚拟事件49-64 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
逻辑编程状态 | 1060 |  | 301061 | 4 |  | 虚拟事件65-80 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
逻辑编程状态 | 1061 |  | 301062 | 4 |  | 虚拟事件81-96 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
逻辑编程状态 | 1062 |  | 301063 | 4 |  | 触发器输出1-16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
报警 | 1063 | 0 | 301064 | 4 |  | 平均线电压（真有效值）高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 1 | 301064 | 4 |  | 平均线电压（真有效值）高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 2 | 301064 | 4 |  | 平均线电压（真有效值）低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 3 | 301064 | 4 |  | 平均线电压（真有效值）低2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 4 | 301064 | 4 |  | 平均相电压（真有效值）高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 5 | 301064 | 4 |  | 平均相电压（真有效值）高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 6 | 301064 | 4 |  | 平均相电压（真有效值）低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 7 | 301064 | 4 |  | 平均相电压（真有效值）低2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 8 | 301064 | 4 |  | 平均频率高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 9 | 301064 | 4 |  | 平均频率高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 10 | 301064 | 4 |  | 平均频率低1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 11 | 301064 | 4 |  | 平均频率低2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 12 | 301064 | 4 |  | 平均电流高1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1063 | 13 | 301064 | 4 |  | 平均电流高2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
电喷机状态 | 1068 | 0 | 301069 | 4 |  | M-Logic 命令：重置行程燃油值 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1068 | 1 | 301069 | 4 |  | M-Logic 命令：MTU 备用下垂设置 | BOOL | [5 empty] | X
电站编程状态 | 1068 | 2 | 301069 | 4 |  | 额定 50/60Hz | BOOL |  |  |  | X | X | X
电站编程状态 | 1068 | 3 | 301069 | 4 |  | 怠速运行激活 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1068 | 5 | 301069 | 4 |  | 发动机起动 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1068 | 6 | 301069 | 4 |  | 发动机停机 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1068 | 7 | 301069 | 4 |  | 禁用发动机气缸切除 2 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1068 | 8 | 301069 | 4 |  | M-Logic 命令：发动机超速测试 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1068 | 9 | 301069 | 4 |  | M-Logic 命令：间歇性注油 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1069 |  | 301070 | 4 |  | MTU 发动机停机越控开关 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机状态 | 1070 |  | 301071 | 4 |  | MTU 发动机要求转速/速度限制（速度需求） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机状态 | 1071 |  | 301072 | 4 |  | MTU 发动机控制器错误代码 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机状态 | 1072 |  | 301073 | 4 |  | MTU 要求的发动机控制模式 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机状态 | 1073 |  | 301074 | 4 |  | MTU 发动机超速测试 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
报警 | 1074 | 0 | 301075 | 4 | 4750 | Delta模拟量 7 - 故障1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1074 | 1 | 301075 | 4 | 4760 | Delta模拟量 7 - 故障2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1074 | 2 | 301075 | 4 | 4770 | Delta模拟量 8 - 故障1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1074 | 3 | 301075 | 4 | 4780 | Delta模拟量 8 - 故障2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1074 | 4 | 301075 | 4 | 4790 | Delta模拟量 9 - 故障1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
报警 | 1074 | 5 | 301075 | 4 | 4800 | Delta模拟量 9 - 故障2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
电喷机测量 | 1086 |  | 301087 | 4 |  | 降湿度百分比 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1087 |  | 301088 | 4 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 激活次数 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1088 |  | 301089 | 4 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 累积时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1089 |  | 301090 | 4 |  | Volvo Penta（沃尔沃遍达）：EIO 操作剩余时间 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1110 |  | 301111 | 4 |  | Isuzu：退出模式激活标志 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1111 |  | 301112 | 4 |  | Isuzu：诱导级别 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1112 |  | 301113 | 4 |  | Isuzu：尿素罐液位 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1113 |  | 301114 | 4 |  | Isuzu：尿素罐液位指示器 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1114 |  | 301115 | 4 |  | Isuzu：液位指示器（琥珀色）动作 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1115 |  | 301116 | 4 |  | Isuzu：DPF 琥珀灯模式 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1116 |  | 301117 | 4 |  | Isuzu：排气系统灯 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1117 |  | 301118 | 4 |  | Isuzu：DPF 绿灯模式 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1118 |  | 301119 | 4 |  | Isuzu：未供电指示灯 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1190 |  | 301191 | 4 |  | FMS 机油过滤器压差（扩展范围） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1191 |  | 301192 | 4 |  | FMS 机油过滤器压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1192 |  | 301193 | 4 |  | FMS 空气过滤器 1 压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1193 |  | 301194 | 4 |  | FMS 冷却水过滤器压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1194 |  | 301195 | 4 |  | FMS 燃油与水分离器（第 1 阶段燃油） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1195 |  | 301196 | 4 |  | FMS 空气过滤器 2 压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1196 |  | 301197 | 4 |  | FMS 空气过滤器 3 压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1197 |  | 301198 | 4 |  | FMS 空气过滤器 4 压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1198 |  | 301199 | 4 |  | 发动机机油粘度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1199 |  | 301200 | 4 |  | 发动机机油密度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1200 |  | 301201 | 4 |  | 发动机机油相对介电系数（高分辨率） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1201 |  | 301202 | 4 |  | 发动机机油温度 1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1202 |  | 301203 | 4 |  | FMS 机油传感器诊断 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1203 |  | 301204 | 4 |  | 发动机燃油粘度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1204 |  | 301205 | 4 |  | 发动机燃油密度 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1205 |  | 301206 | 4 |  | 发动机燃油相对介电系数（高分辨率） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1206 |  | 301207 | 4 |  | 发动机燃油 1 温度 1（高分辨率） | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1207 |  | 301208 | 4 |  | FMS 燃油传感器诊断 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1208 |  | 301209 | 4 |  | FMS 第 1 阶段燃油供油压力高级分辨率 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1209 |  | 301210 | 4 |  | FMS 第 2 阶段燃油供油压力高级分辨率 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1210 |  | 301211 | 4 |  | FMS 润滑油供油压力扩展范围高级分辨率 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1211 |  | 301212 | 4 |  | FMS 空气过滤器 5 压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1212 |  | 301213 | 4 |  | FMS 空气过滤器 6 压差 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机状态 | 1213 | 0 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 1 通道 1 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1213 | 1 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 1 通道 2 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1213 | 2 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 1 通道 3 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1213 | 3 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 1 通道 4 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1213 | 4 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 1 通道 5 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1213 | 5 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 1 通道 6 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1213 | 6 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 1 通道 7 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1213 | 7 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 1 通道 8 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1213 | 8 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 1 通道 9 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1213 | 9 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 1 通道 10 | BOOL | [5 empty] | X
电喷机状态 | 1213 | 10 | 301214 | 4 |  | FMS 健康 2 VDC 输出状态 | BOOL | [5 empty] | X
数字调压板测量 | 1214 |  | 301215 | 4 |  | DVC 550 Pt100 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 1215 |  | 301216 | 4 |  | DVC 550 Pt100 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 1216 |  | 301217 | 4 |  | DVC 550 Pt100 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 1217 |  | 301218 | 4 |  | DVC 550 Pt100 #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板测量 | 1218 |  | 301219 | 4 |  | DVC 550 Pt100 #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
电喷机测量 | 1363 |  | 301364 | 4 |  | 电喷机运行小时数 | INT32s | A B C D | 0 |  |  |  | X
数字调压板状态 | 1365 |  | 301366 | 4 |  | 数字调压板 LED状态 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板报警 | 1366 |  | 301367 | 4 |  | 数字调压板报警词请参阅DRH | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板报警 | 1367 |  | 301368 | 4 |  | 数字调压板报警词请参阅DRH | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
数字调压板报警 | 1368 |  | 301369 | 4 |  | 数字调压板报警词请参阅DRH | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1370 |  | 301371 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1371 |  | 301372 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1372 |  | 301373 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1373 |  | 301374 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1374 |  | 301375 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1375 |  | 301376 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1376 |  | 301377 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1377 |  | 301378 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1378 |  | 301379 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1379 |  | 301380 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：低位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1380 |  | 301381 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1381 |  | 301382 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1382 |  | 301383 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1383 |  | 301384 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1384 |  | 301385 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1385 |  | 301386 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1386 |  | 301387 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1387 |  | 301388 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1388 |  | 301389 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1389 |  | 301390 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM1/SPN)：高位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1402 |  | 301403 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1403 |  | 301404 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1404 |  | 301405 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1405 |  | 301406 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1406 |  | 301407 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1407 |  | 301408 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1408 |  | 301409 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1409 |  | 301410 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1410 |  | 301411 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1411 |  | 301412 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM1/FMI)：#10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1418 |  | 301419 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1419 |  | 301420 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1420 |  | 301421 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1421 |  | 301422 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1422 |  | 301423 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1423 |  | 301424 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1424 |  | 301425 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1425 |  | 301426 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1426 |  | 301427 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1427 |  | 301428 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM1/OC)：#10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1434 |  | 301435 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1435 |  | 301436 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1436 |  | 301437 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1437 |  | 301438 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1438 |  | 301439 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1439 |  | 301440 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1440 |  | 301441 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1441 |  | 301442 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1442 |  | 301443 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1443 |  | 301444 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：低位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1444 |  | 301445 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1445 |  | 301446 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1446 |  | 301447 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1447 |  | 301448 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1448 |  | 301449 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1449 |  | 301450 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1450 |  | 301451 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1451 |  | 301452 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1452 |  | 301453 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1453 |  | 301454 | 4 |  | 主动诊断代码 (DM2/SPN)：高位字 #10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1466 |  | 301467 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1467 |  | 301468 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1468 |  | 301469 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1469 |  | 301470 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1470 |  | 301471 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1471 |  | 301472 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1472 |  | 301473 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1473 |  | 301474 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1474 |  | 301475 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1475 |  | 301476 | 4 |  | 主动故障模式标识符 (DM2/FMI)：#10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1482 |  | 301483 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#1 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1483 |  | 301484 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#2 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1484 |  | 301485 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#3 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1485 |  | 301486 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#4 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1486 |  | 301487 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#5 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1487 |  | 301488 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#6 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1488 |  | 301489 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#7 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1489 |  | 301490 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#8 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1490 |  | 301491 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#9 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
EIC 报警 | 1491 |  | 301492 | 4 |  | 主动发生计数器 (DM2/OC)：#10 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1500 |  | 301501 | 4 |  | 总计功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1501 |  | 301502 | 4 |  | 储备功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1502 |  | 301503 | 4 |  | 总计额定功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1503 |  | 301504 | 4 |  | 总计 机组set 功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1504 |  | 301505 | 4 |  | 总计 无功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1505 |  | 301506 | 4 |  | 机组总数（in application） | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1506 |  | 301507 | 4 |  | 电站类型(Plant type) | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1507 |  | 301508 | 4 |  | 根据负载停机，有功设定点 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1508 |  | 301509 | 4 |  | 根据负载起机，有功设定点 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1510 |  | 301511 | 4 |  | 额定功率 ID 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1511 |  | 301512 | 4 |  | 额定功率 ID 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1512 |  | 301513 | 4 |  | 额定功率 ID 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1513 |  | 301514 | 4 |  | 额定功率 ID 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1514 |  | 301515 | 4 |  | 额定功率 ID 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1515 |  | 301516 | 4 |  | 额定功率 ID 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1516 |  | 301517 | 4 |  | 额定功率 ID 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1517 |  | 301518 | 4 |  | 额定功率 ID 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1518 |  | 301519 | 4 |  | 额定功率 ID 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1519 |  | 301520 | 4 |  | 额定功率 ID 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1520 |  | 301521 | 4 |  | 额定功率 ID 11 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1521 |  | 301522 | 4 |  | 额定功率 ID 12 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1522 |  | 301523 | 4 |  | 额定功率 ID 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1523 |  | 301524 | 4 |  | 额定功率 ID 14 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1524 |  | 301525 | 4 |  | 额定功率 ID 15 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1525 |  | 301526 | 4 |  | 额定功率 ID 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1526 |  | 301527 | 4 |  | 有功功率ID 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1527 |  | 301528 | 4 |  | 有功功率ID 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1528 |  | 301529 | 4 |  | 有功功率ID 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1529 |  | 301530 | 4 |  | 有功功率ID 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1530 |  | 301531 | 4 |  | 有功功率ID 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1531 |  | 301532 | 4 |  | 有功功率ID 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1532 |  | 301533 | 4 |  | 有功功率ID 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1533 |  | 301534 | 4 |  | 有功功率ID 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1534 |  | 301535 | 4 |  | 有功功率ID 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1535 |  | 301536 | 4 |  | 有功功率ID 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1536 |  | 301537 | 4 |  | 有功功率ID 11 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1537 |  | 301538 | 4 |  | 有功功率ID 12 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1538 |  | 301539 | 4 |  | 有功功率ID 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1539 |  | 301540 | 4 |  | 有功功率ID 14 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1540 |  | 301541 | 4 |  | 有功功率ID 15 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1541 |  | 301542 | 4 |  | 有功功率ID 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1542 |  | 301543 | 4 |  | 无功功率 ID 1 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1543 |  | 301544 | 4 |  | 无功功率 ID 2 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1544 |  | 301545 | 4 |  | 无功功率 ID 3 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1545 |  | 301546 | 4 |  | 无功功率 ID 4 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1546 |  | 301547 | 4 |  | 无功功率 ID 5 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1547 |  | 301548 | 4 |  | 无功功率 ID 6 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1548 |  | 301549 | 4 |  | 无功功率 ID 7 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1549 |  | 301550 | 4 |  | 无功功率 ID 8 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1550 |  | 301551 | 4 |  | 无功功率 ID 9 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1551 |  | 301552 | 4 |  | 无功功率 ID 10 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1552 |  | 301553 | 4 |  | 无功功率 ID 11 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1553 |  | 301554 | 4 |  | 无功功率 ID 12 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1554 |  | 301555 | 4 |  | 无功功率 ID 13 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1555 |  | 301556 | 4 |  | 无功功率 ID 14 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1556 |  | 301557 | 4 |  | 无功功率 ID 15 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1557 |  | 301558 | 4 |  | 无功功率 ID 16 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1558 |  | 301559 | 4 |  | 机组优先级 | INT16s | AB | 0 |  |  |  | X
功率管理交流测量 | 1560 |  | 301561 | 4 |  | 有功功率ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1561 |  | 301562 | 4 |  | 有功功率ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1562 |  | 301563 | 4 |  | 有功功率ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1563 |  | 301564 | 4 |  | 有功功率ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1565 |  | 301566 | 4 |  | 无功功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1566 |  | 301567 | 4 |  | 无功功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1567 |  | 301568 | 4 |  | 无功功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1568 |  | 301569 | 4 |  | 无功功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1569 |  | 301570 | 4 |  | 有功功率ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1570 |  | 301571 | 4 |  | 有功功率ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1571 |  | 301572 | 4 |  | 有功功率ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1572 |  | 301573 | 4 |  | 有功功率ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1573 |  | 301574 | 4 |  | 有功功率ID 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1574 |  | 301575 | 4 |  | 有功功率ID 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1575 |  | 301576 | 4 |  | 有功功率ID 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1576 |  | 301577 | 4 |  | 有功功率ID 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1577 |  | 301578 | 4 |  | 有功功率ID 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1578 |  | 301579 | 4 |  | 有功功率ID 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1579 |  | 301580 | 4 |  | 有功功率ID 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1580 |  | 301581 | 4 |  | 有功功率ID 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1581 |  | 301582 | 4 |  | 有功功率ID 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1582 |  | 301583 | 4 |  | 有功功率ID 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1583 |  | 301584 | 4 |  | 有功功率ID 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1584 |  | 301585 | 4 |  | 有功功率ID 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1585 |  | 301586 | 4 |  | 无功功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1586 |  | 301587 | 4 |  | 无功功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1587 |  | 301588 | 4 |  | 无功功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1588 |  | 301589 | 4 |  | 无功功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1589 |  | 301590 | 4 |  | 无功功率 ID 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1590 |  | 301591 | 4 |  | 无功功率 ID 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1591 |  | 301592 | 4 |  | 无功功率 ID 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1592 |  | 301593 | 4 |  | 无功功率 ID 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1593 |  | 301594 | 4 |  | 无功功率 ID 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1594 |  | 301595 | 4 |  | 无功功率 ID 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1595 |  | 301596 | 4 |  | 无功功率 ID 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1596 |  | 301597 | 4 |  | 无功功率 ID 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1597 |  | 301598 | 4 |  | 无功功率 ID 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1598 |  | 301599 | 4 |  | 无功功率 ID 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1599 |  | 301600 | 4 |  | 无功功率 ID 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1600 |  | 301601 | 4 |  | 无功功率 ID 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1601 |  | 301602 | 4 |  | 有功功率ID 33 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1602 |  | 301603 | 4 |  | 有功功率ID 34 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1603 |  | 301604 | 4 |  | 有功功率ID 35 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1604 |  | 301605 | 4 |  | 有功功率ID 36 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1605 |  | 301606 | 4 |  | 有功功率ID 37 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1606 |  | 301607 | 4 |  | 有功功率ID 38 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1607 |  | 301608 | 4 |  | 有功功率ID 39 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1608 |  | 301609 | 4 |  | 有功功率ID 40 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1609 |  | 301610 | 4 |  | 无功功率 ID 33 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1610 |  | 301611 | 4 |  | 无功功率 ID 34 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1611 |  | 301612 | 4 |  | 无功功率 ID 35 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1612 |  | 301613 | 4 |  | 无功功率 ID 36 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1613 |  | 301614 | 4 |  | 无功功率 ID 37 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1614 |  | 301615 | 4 |  | 无功功率 ID 38 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1615 |  | 301616 | 4 |  | 无功功率 ID 39 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1616 |  | 301617 | 4 |  | 无功功率 ID 40 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1617 |  | 301618 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1618 |  | 301619 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1619 |  | 301620 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1620 |  | 301621 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1621 |  | 301622 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1622 |  | 301623 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1623 |  | 301624 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1624 |  | 301625 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1625 |  | 301626 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1626 |  | 301627 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1627 |  | 301628 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1628 |  | 301629 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1629 |  | 301630 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1630 |  | 301631 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1631 |  | 301632 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1632 |  | 301633 | 4 |  | 电站模式 (Plant mode) 主网(市电) 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1633 |  | 301634 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1634 |  | 301635 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1635 |  | 301636 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1636 |  | 301637 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1637 |  | 301638 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1638 |  | 301639 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1639 |  | 301640 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1640 |  | 301641 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1641 |  | 301642 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1642 |  | 301643 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1643 |  | 301644 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1644 |  | 301645 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1645 |  | 301646 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1646 |  | 301647 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1647 |  | 301648 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1648 |  | 301649 | 4 |  | 母排(Bus)功率 主网(市电) 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 0 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 1 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 2 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 3 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 4 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 5 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 6 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 7 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 8 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 9 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 10 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 11 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 12 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 13 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 14 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1649 | 15 | 301650 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 0 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 1 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 2 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 3 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 4 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 5 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 6 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 7 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 8 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 9 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 10 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 11 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 12 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 13 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 14 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1650 | 15 | 301651 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 0 | 301652 | 4 |  | BTB 变送器-可配置，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 1 | 301652 | 4 |  | BTB 变送器-可配置，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 2 | 301652 | 4 |  | BTB 变送器-可配置，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 3 | 301652 | 4 |  | BTB 变送器-可配置，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 4 | 301652 | 4 |  | BTB 变送器-可配置，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 5 | 301652 | 4 |  | BTB 变送器-可配置，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 6 | 301652 | 4 |  | BTB 变送器-可配置，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1651 | 7 | 301652 | 4 |  | BTB 变送器-可配置，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 0 | 301653 | 4 |  | ID 33 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 1 | 301653 | 4 |  | ID 34 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 2 | 301653 | 4 |  | ID 35 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 3 | 301653 | 4 |  | ID 36 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 4 | 301653 | 4 |  | ID 37 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 5 | 301653 | 4 |  | ID 38 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 6 | 301653 | 4 |  | ID 39 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1652 | 7 | 301653 | 4 |  | ID 40 BTB 被控制了 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1653 |  | 301654 | 4 |  | 额定功率 ID 17 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1654 |  | 301655 | 4 |  | 额定功率 ID 18 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1655 |  | 301656 | 4 |  | 额定功率 ID 19 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1656 |  | 301657 | 4 |  | 额定功率 ID 20 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1657 |  | 301658 | 4 |  | 额定功率 ID 21 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1658 |  | 301659 | 4 |  | 额定功率 ID 22 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1659 |  | 301660 | 4 |  | 额定功率 ID 23 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1660 |  | 301661 | 4 |  | 额定功率 ID 24 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1661 |  | 301662 | 4 |  | 额定功率 ID 25 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1662 |  | 301663 | 4 |  | 额定功率 ID 26 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1663 |  | 301664 | 4 |  | 额定功率 ID 27 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1664 |  | 301665 | 4 |  | 额定功率 ID 28 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1665 |  | 301666 | 4 |  | 额定功率 ID 29 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1666 |  | 301667 | 4 |  | 额定功率 ID 30 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1667 |  | 301668 | 4 |  | 额定功率 ID 31 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1668 |  | 301669 | 4 |  | 额定功率 ID 32 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1696 |  | 301697 | 4 |  | 光伏有功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1697 |  | 301698 | 4 |  | 太阳能 无功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1698 |  | 301699 | 4 |  | 电池有功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理交流测量 | 1699 |  | 301700 | 4 |  | 电池 无功功率 | INT16s | AB | 0 |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 0 | 301701 | 4 |  | TB储备功率 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 1 | 301701 | 4 |  | 主网(市电) 储备功率 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 2 | 301701 | 4 |  | 主网(市电）之一位置反馈ON | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 3 | 301701 | 4 |  | 所有主网(市电)位置反馈OFF | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 4 | 301701 | 4 |  | TB位置反馈ON（主网(市电) 单元） | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 5 | 301701 | 4 |  | TB位置反馈OFF（主网(市电) 单元） | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 6 | 301701 | 4 |  | GB之一位置反馈ON | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 7 | 301701 | 4 |  | 所有GB 位置反馈OFF | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 8 | 301701 | 4 |  | TB之一位置反馈ON | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 9 | 301701 | 4 |  | 所有TB 位置反馈OFF | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 10 | 301701 | 4 |  | BTB之一位置反馈ON | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1700 | 11 | 301701 | 4 |  | BTB之一位置反馈OFF | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 0 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 1 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 2 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 3 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 4 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 5 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 6 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 7 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 8 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 9 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 10 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 11 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 12 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 13 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 14 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1701 | 15 | 301702 | 4 |  | GB 位置反馈ON ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 0 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 1 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 2 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 3 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 4 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 5 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 6 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 7 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 8 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 9 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 10 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 11 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 12 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 13 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 14 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1702 | 15 | 301703 | 4 |  | GB 位置反馈OFF ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 0 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 1 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 2 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 3 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 4 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 5 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 6 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 7 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 8 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 9 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 10 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 11 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 12 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 13 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 14 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1703 | 15 | 301704 | 4 |  | DG 频率/电压 OK，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1704 | 0 | 301705 | 4 |  | 主网(市电) OK, 单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1704 | 1 | 301705 | 4 |  | 主网(市电) OK, 主网(市电) 1A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1704 | 2 | 301705 | 4 |  | 主网(市电) OK, 主网(市电) 1B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1704 | 3 | 301705 | 4 |  | 主网(市电) OK, 主网(市电) 2A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1704 | 4 | 301705 | 4 |  | 主网(市电) OK, 主网(市电) 2B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 0 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 1 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 2 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 3 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 4 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 5 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 6 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 7 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 8 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 9 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 10 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 11 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 12 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 13 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 14 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1705 | 15 | 301706 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1706 | 0 | 301707 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动, 单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1706 | 1 | 301707 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动, 主网(市电)1A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1706 | 2 | 301707 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动, 主网(市电) 1B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1706 | 3 | 301707 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动, 主网(市电) 2A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1706 | 4 | 301707 | 4 |  | 电主网(市电)不在半自动, 主网(市电) 2B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 0 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 1 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 2 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 3 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 4 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 5 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 6 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 7 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 8 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 9 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 10 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 11 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 12 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 13 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 14 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1707 | 15 | 301708 | 4 |  | 报警之一存在，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1708 | 0 | 301709 | 4 |  | 报警之一存在，单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1708 | 1 | 301709 | 4 |  | 报警之一存在，主网(市电) 1A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1708 | 2 | 301709 | 4 |  | 报警之一存在，主网(市电) 1B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1708 | 3 | 301709 | 4 |  | 报警之一存在，主网(市电) 2A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1708 | 4 | 301709 | 4 |  | 报警之一存在，主网(市电) 2B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 0 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 1 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 2 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 3 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 4 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 5 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 6 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 7 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 8 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 9 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 10 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 11 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 12 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 13 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 14 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1709 | 15 | 301710 | 4 |  | 机组运行, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 0 | 301711 | 4 |  | MB 位置反馈ON，单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 1 | 301711 | 4 |  | MB 位置反馈ON，主网(市电) 1A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 2 | 301711 | 4 |  | MB 位置反馈ON，主网(市电) 1B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 3 | 301711 | 4 |  | MB 位置反馈ON，主网(市电) 2A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 4 | 301711 | 4 |  | MB 位置反馈ON，主网(市电) 2B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 5 | 301711 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，单一主网(市电) | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 6 | 301711 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，主网(市电) 1A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 7 | 301711 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，主网(市电) 1B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 8 | 301711 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，主网(市电) 2A | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1710 | 9 | 301711 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，主网(市电) 2B | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 0 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 1 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 2 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 3 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 4 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 5 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 6 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 7 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 8 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 9 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 10 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 11 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 12 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 13 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 14 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1711 | 15 | 301712 | 4 |  | GB 正在同步, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 0 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 1 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 2 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 3 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 4 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 5 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 6 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 7 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 8 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 9 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 10 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 11 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 12 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 13 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 14 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1712 | 15 | 301713 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 0 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 1 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 2 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 3 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 4 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 5 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 6 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 7 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 8 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 9 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 10 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 11 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 12 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 13 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 14 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1713 | 15 | 301714 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 0 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 1 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 2 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 3 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 4 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 5 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 6 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 7 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 8 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 9 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 10 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 11 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 12 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 13 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 14 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1714 | 15 | 301715 | 4 |  | 报警之一存在，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 0 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 1 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 2 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 3 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 4 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 5 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 6 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 7 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 8 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 9 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 10 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 11 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 12 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 13 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 14 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1715 | 15 | 301716 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 0 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 1 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 2 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 3 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 4 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 5 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 6 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 7 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 8 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 9 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 10 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 11 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 12 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 13 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 14 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1716 | 15 | 301717 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 0 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 1 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 2 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 3 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 4 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 5 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 6 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 7 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 8 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 9 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 10 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 11 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 12 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 13 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 14 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1717 | 15 | 301718 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 0 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 1 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 2 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 3 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 4 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 5 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 6 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 7 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 8 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 9 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 10 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 11 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 12 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 13 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 14 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1718 | 15 | 301719 | 4 |  | MB 正在同步, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 0 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 1 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 2 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 3 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 4 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 5 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 6 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 7 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 8 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 9 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 10 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 11 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 12 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 13 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 14 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1719 | 15 | 301720 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 0 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 1 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 2 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 3 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 4 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 5 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 6 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 7 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 8 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 9 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 10 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 11 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 12 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 13 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 14 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1720 | 15 | 301721 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 0 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 1 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 2 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 3 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 4 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 5 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 6 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 7 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 8 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 9 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 10 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 11 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 12 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 13 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 14 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1721 | 15 | 301722 | 4 |  | TB 正在同步, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 0 | 301723 | 4 |  | 报警之一存在，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 1 | 301723 | 4 |  | 报警之一存在，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 2 | 301723 | 4 |  | 报警之一存在，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 3 | 301723 | 4 |  | 报警之一存在，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 4 | 301723 | 4 |  | 报警之一存在，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 5 | 301723 | 4 |  | 报警之一存在，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 6 | 301723 | 4 |  | 报警之一存在，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1722 | 7 | 301723 | 4 |  | 报警之一存在，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 0 | 301726 | 4 |  | BTB 正在同步, ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 1 | 301726 | 4 |  | BTB 正在同步, ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 2 | 301726 | 4 |  | BTB 正在同步, ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 3 | 301726 | 4 |  | BTB 正在同步, ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 4 | 301726 | 4 |  | BTB 正在同步, ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 5 | 301726 | 4 |  | BTB 正在同步, ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 6 | 301726 | 4 |  | BTB 正在同步, ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1725 | 7 | 301726 | 4 |  | BTB 正在同步, ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 0 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 1 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 2 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 3 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 4 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 5 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 6 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 7 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 8 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 9 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 10 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 11 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 12 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 13 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 14 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1727 | 15 | 301728 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 0 | 301729 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 1 | 301729 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 2 | 301729 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 3 | 301729 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 4 | 301729 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 5 | 301729 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 6 | 301729 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理报警 | 1728 | 7 | 301729 | 4 |  | 外部MODBUS通信出错，CAN ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 0 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 1 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 2 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 3 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 4 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 5 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 6 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 7 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 8 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 9 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 10 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 11 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 12 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 13 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 14 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1732 | 15 | 301733 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 0 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 1 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 2 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 3 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 4 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 5 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 6 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 7 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 8 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 9 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 10 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 11 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 12 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 13 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 14 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1733 | 15 | 301734 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 0 | 301735 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 1 | 301735 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 2 | 301735 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 3 | 301735 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 4 | 301735 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 5 | 301735 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 6 | 301735 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1734 | 7 | 301735 | 4 |  | 母排频率/电压OK，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 0 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 1 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 2 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 3 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 4 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 5 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 6 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 7 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 8 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 9 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 10 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 11 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 12 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 13 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 14 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1735 | 15 | 301736 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 0 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 1 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 2 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 3 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 4 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 5 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 6 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 7 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 8 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 9 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 10 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 11 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 12 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 13 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 14 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1736 | 15 | 301737 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 0 | 301738 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 1 | 301738 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 2 | 301738 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 3 | 301738 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 4 | 301738 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 5 | 301738 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 6 | 301738 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1737 | 7 | 301738 | 4 |  | 母排频率/电压存在，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 0 | 301739 | 4 |  | BA频率/电压OK，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 1 | 301739 | 4 |  | BA频率/电压OK，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 2 | 301739 | 4 |  | BA频率/电压OK，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 3 | 301739 | 4 |  | BA频率/电压OK，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 4 | 301739 | 4 |  | BA频率/电压OK，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 5 | 301739 | 4 |  | BA频率/电压OK，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 6 | 301739 | 4 |  | BA频率/电压OK，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1738 | 7 | 301739 | 4 |  | BA频率/电压OK，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 0 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 1 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 2 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 3 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 4 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 5 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 6 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 7 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 8 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 9 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 10 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 11 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 12 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 13 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 14 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1739 | 15 | 301740 | 4 |  | DG 频率/电压存在，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 0 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 1 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 2 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 3 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 4 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 5 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 6 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 7 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 8 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 9 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 10 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 11 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 12 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 13 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 14 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1740 | 15 | 301741 | 4 |  | 频率/电压存在，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 0 | 301742 | 4 |  | BA 频率/电压存在，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 1 | 301742 | 4 |  | BA 频率/电压存在，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 2 | 301742 | 4 |  | BA 频率/电压存在，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 3 | 301742 | 4 |  | BA 频率/电压存在，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 4 | 301742 | 4 |  | BA 频率/电压存在，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 5 | 301742 | 4 |  | BA 频率/电压存在，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 6 | 301742 | 4 |  | BA 频率/电压存在，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1741 | 7 | 301742 | 4 |  | BA 频率/电压存在，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 0 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 1 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 2 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 3 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 4 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 5 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 6 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 7 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 8 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 9 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 10 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 11 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 12 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 13 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 14 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1743 | 15 | 301744 | 4 |  | 冗余备份存在 ID16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 0 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 1 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 2 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 3 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 4 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 5 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 6 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 7 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 8 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 9 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 10 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 11 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 12 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 13 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 14 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1746 | 15 | 301747 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 0 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 1 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 2 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 3 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 4 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 5 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 6 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 7 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 8 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 9 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 10 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 11 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 12 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 13 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 14 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1747 | 15 | 301748 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 0 | 301749 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 1 | 301749 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 2 | 301749 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 3 | 301749 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 4 | 301749 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 5 | 301749 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 6 | 301749 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1748 | 7 | 301749 | 4 |  | 控制器 B 激活在 ID40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 0 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 1 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 2 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 3 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 4 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 5 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 6 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 7 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 8 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 9 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 10 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 11 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 12 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 13 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 14 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1749 | 15 | 301750 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 0 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 1 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 2 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 3 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 4 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 5 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 6 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 7 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 8 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 9 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 10 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 11 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 12 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 13 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 14 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1750 | 15 | 301751 | 4 |  | GB 位置反馈 ON，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 0 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 1 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 2 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 3 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 4 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 5 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 6 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 7 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 8 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 9 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 10 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 11 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 12 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 13 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 14 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1751 | 15 | 301752 | 4 |  | GB 位置反馈 OFF，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 0 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 1 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 2 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 3 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 4 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 5 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 6 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 7 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 8 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 9 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 10 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 11 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 12 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 13 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 14 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1752 | 15 | 301753 | 4 |  | GB 正在同步, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 0 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 1 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 2 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 3 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 4 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 5 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 6 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 7 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 8 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 9 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 10 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 11 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 12 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 13 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 14 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1753 | 15 | 301754 | 4 |  | 频率/电压 OK, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 0 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 1 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 2 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 3 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 4 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 5 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 6 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 7 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 8 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 9 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 10 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 11 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 12 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 13 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 14 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1754 | 15 | 301755 | 4 |  | 自动启动准备就绪，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 0 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 1 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 2 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 3 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 4 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 5 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 6 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 7 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 8 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 9 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 10 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 11 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 12 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 13 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 14 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1755 | 15 | 301756 | 4 |  | 运行, ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 0 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID17 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 1 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID18 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 2 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID19 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 3 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID20 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 4 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID21 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 5 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID22 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 6 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID23 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 7 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID24 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 8 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 9 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 10 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 11 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 12 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 13 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 14 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1756 | 15 | 301757 | 4 |  | 烘干模式激活在 ID32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 0 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 1 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 2 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 3 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 4 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 5 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 6 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 7 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 8 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 9 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 10 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 11 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 12 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 13 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 14 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1757 | 15 | 301758 | 4 |  | MB 位置反馈ON，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 0 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 1 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 2 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 3 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 4 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 5 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 6 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 7 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 8 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 9 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 10 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 11 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 12 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 13 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 14 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1758 | 15 | 301759 | 4 |  | MB 位置反馈OFF，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 0 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 1 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 2 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 3 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 4 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 5 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 6 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 7 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 8 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 9 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 10 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 11 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 12 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 13 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 14 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1759 | 15 | 301760 | 4 |  | MB 正在同步, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 0 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 1 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 2 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 3 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 4 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 5 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 6 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 7 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 8 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 9 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 10 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 11 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 12 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 13 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 14 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1760 | 15 | 301761 | 4 |  | TB位置反馈ON，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 0 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 1 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 2 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 3 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 4 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 5 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 6 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 7 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 8 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 9 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 10 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 11 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 12 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 13 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 14 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1761 | 15 | 301762 | 4 |  | TB位置反馈OFF，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 0 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 1 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 2 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 3 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 4 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 5 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 6 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 7 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 8 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 9 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 10 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 11 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 12 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 13 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 14 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1762 | 15 | 301763 | 4 |  | TB 正在同步, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 0 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 1 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 2 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 3 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 4 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 5 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 6 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 7 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 8 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 9 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 10 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 11 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 12 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 13 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 14 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1763 | 15 | 301764 | 4 |  | 主网(市电) 变送器-可配置，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 0 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 1 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 2 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 3 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 4 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 5 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 6 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 7 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 8 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 9 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 10 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 11 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 12 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 13 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 14 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1764 | 15 | 301765 | 4 |  | TB 变送器-可配置，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 0 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 1 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 2 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 3 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 4 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 5 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 6 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 7 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 8 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 9 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 10 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 11 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 12 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 13 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 14 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1765 | 15 | 301766 | 4 |  | 主网(市电) OK，ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 0 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 1 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 2 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 3 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 4 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 5 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 6 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 7 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 8 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 9 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 10 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 11 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 12 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 13 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 14 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1766 | 15 | 301767 | 4 |  | 主网(市电)不在半自动 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 0 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 1 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 1 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 2 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 2 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 3 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 3 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 4 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 4 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 5 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 5 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 6 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 6 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 7 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 7 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 8 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 8 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 9 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 9 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 10 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 10 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 11 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 11 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 12 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 12 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 13 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 13 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 14 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 14 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 15 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1767 | 15 | 301768 | 4 |  | 主网(市电)故障, ID 16 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 0 | 301770 | 4 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 1 | 301770 | 4 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 2 | 301770 | 4 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 3 | 301770 | 4 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 4 | 301770 | 4 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 5 | 301770 | 4 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 6 | 301770 | 4 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1769 | 7 | 301770 | 4 |  | 太阳能断路器位置反馈OFF，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 0 | 301771 | 4 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 1 | 301771 | 4 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 2 | 301771 | 4 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 3 | 301771 | 4 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 4 | 301771 | 4 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 5 | 301771 | 4 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 6 | 301771 | 4 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1770 | 7 | 301771 | 4 |  | 断路器 正在同步, 太阳能 ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 0 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 1 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 2 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 3 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 4 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 5 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 6 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 7 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 8 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 9 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 10 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 11 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 12 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 13 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 14 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1771 | 15 | 301772 | 4 |  | 太阳能 运行 / LG断路器之一闭合，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 0 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 1 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 2 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 3 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 4 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 5 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 6 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 7 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 8 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 9 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 10 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 11 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 12 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 13 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 14 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1772 | 15 | 301773 | 4 |  | 准备就绪为自动启动，ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 0 | 301774 | 4 |  | 负载组1 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 1 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 2 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 3 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 4 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 5 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 6 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 7 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 8 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 9 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 10 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 11 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 12 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 13 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 14 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1773 | 15 | 301774 | 4 |  | 负载组 1 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 0 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 1 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 2 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 3 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 4 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 5 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 6 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 7 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 8 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 9 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 10 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 11 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 12 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 13 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 14 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1774 | 15 | 301775 | 4 |  | 负载组 2 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 0 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 1 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 2 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 3 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 4 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 5 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 6 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 7 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 8 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 9 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 10 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 11 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 12 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 13 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 14 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1775 | 15 | 301776 | 4 |  | 负载组 3 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 0 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 1 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 2 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 3 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 4 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 5 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 6 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 7 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 8 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 9 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 10 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 11 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 12 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 13 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 14 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1776 | 15 | 301777 | 4 |  | 负载组 4 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 0 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 1 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 2 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 3 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 4 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 5 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 6 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 7 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 8 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 9 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 10 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 11 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 12 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 13 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 14 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1777 | 15 | 301778 | 4 |  | 负载组 5 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 0 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 1 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 2 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 3 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 4 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 5 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 6 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 7 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 8 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 9 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 10 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 11 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 12 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 13 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 14 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1778 | 15 | 301779 | 4 |  | 负载组 6 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 0 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 1 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 2 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 3 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 4 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 5 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 6 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 7 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 8 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 9 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 10 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 11 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 12 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 13 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 14 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1779 | 15 | 301780 | 4 |  | 负载组 7 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 0 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 1 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 2 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 3 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 4 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 5 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 6 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 7 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 8 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 9 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 10 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 11 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 12 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 13 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 14 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1780 | 15 | 301781 | 4 |  | 负载组 8 位置 ON - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 0 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 1 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 2 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 3 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 4 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 5 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 6 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 7 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 8 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 9 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 10 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 11 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 12 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 13 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 14 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1781 | 15 | 301782 | 4 |  | 负载组 1 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 0 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 1 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 2 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 3 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 4 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 5 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 6 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 7 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 8 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 9 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 10 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 11 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 12 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 13 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 14 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1782 | 15 | 301783 | 4 |  | 负载组 2 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 0 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 1 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 2 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 3 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 4 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 5 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 6 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 7 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 8 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 9 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 10 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 11 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 12 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 13 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 14 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1783 | 15 | 301784 | 4 |  | 负载组 3 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 0 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 1 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 2 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 3 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 4 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 5 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 6 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 7 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 8 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 9 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 10 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 11 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 12 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 13 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 14 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1784 | 15 | 301785 | 4 |  | 负载组 4 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 0 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 1 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 2 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 3 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 4 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 5 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 6 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 7 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 8 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 9 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 10 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 11 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 12 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 13 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 14 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1785 | 15 | 301786 | 4 |  | 负载组 5 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 0 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 1 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 2 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 3 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 4 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 5 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 6 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 7 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 8 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 9 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 10 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 11 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 12 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 13 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 14 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1786 | 15 | 301787 | 4 |  | 负载组 6 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 0 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 1 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 2 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 3 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 4 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 5 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 6 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 7 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 8 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 9 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 10 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 11 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 12 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 13 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 14 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1787 | 15 | 301788 | 4 |  | 负载组 7 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 0 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 1 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 2 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 3 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 4 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 5 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 6 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 7 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 8 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 9 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 10 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 11 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 12 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 13 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 14 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1788 | 15 | 301789 | 4 |  | 负载组 8 位置 OFF - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 0 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 1 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 2 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 3 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 4 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 5 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 6 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 7 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 8 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 9 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 10 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 11 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 12 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 13 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 14 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1789 | 15 | 301790 | 4 |  | 负载组 1 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 0 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 1 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 2 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 3 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 4 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 5 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 6 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 7 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 8 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 9 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 10 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 11 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 12 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 13 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 14 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1790 | 15 | 301791 | 4 |  | 负载组 2 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 0 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 1 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 2 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 3 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 4 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 5 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 6 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 7 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 8 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 9 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 10 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 11 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 12 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 13 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 14 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1791 | 15 | 301792 | 4 |  | 负载组 3 激活- ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 0 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 1 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 2 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 3 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 4 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 5 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 6 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 7 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 8 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 9 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 10 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 11 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 12 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 13 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 14 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1792 | 15 | 301793 | 4 |  | 负载组 4 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 0 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 1 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 2 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 3 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 4 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 5 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 6 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 7 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 8 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 9 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 10 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 11 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 12 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 13 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 14 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1793 | 15 | 301794 | 4 |  | 负载组 5 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 0 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 1 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 2 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 3 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 4 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 5 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 6 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 7 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 8 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 9 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 10 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 11 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 12 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 13 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 14 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1794 | 15 | 301795 | 4 |  | 负载组 6 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 0 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 1 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 2 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 3 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 4 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 5 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 6 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 7 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 8 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 9 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 10 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 11 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 12 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 13 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 14 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1795 | 15 | 301796 | 4 |  | 负载组 7 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 0 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 33 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 1 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 34 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 2 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 35 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 3 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 36 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 4 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 37 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 5 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 38 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 6 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 39 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 7 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 40 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 8 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 25 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 9 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 26 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 10 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 27 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 11 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 28 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 12 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 29 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 13 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 30 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 14 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 31 | BOOL |  |  |  | X | X | X
功率管理电站编程状态 | 1796 | 15 | 301797 | 4 |  | 负载组 8 激活 - ID 32 | BOOL |  |  |  | X | X | X
Note on A4: More information about each function group is available in the description sheet.
Note on C4: Bit location of the function in the associated Modbus address.
Note on E4: 04 - Read single or multiple
Note on F4: The parameter number of the function.
Note on G4: The controller function name shows the name of the parameter in the Utility Software. Some functions might contain additional information.
Note on I4: AB - Most significant byte first ABCD - Most significant byte first and most significant word first
Note on J4: Example: Scaling = 1 Read Data = 266 Actual value = 26,6
Note on K4: Unit of the associated function
Note on L4: Indicates if the address is available in the BUS TIE breaker controller.
Note on M4: Indicates if the address is available in the MAINS controller.
Note on N4: Indicates if the address is available in the GENSET controller.