## Sheet1
型号 | 输出电压 | 输出电流 | 故障灯 |  |  | 辅助输出点 | 输出信号 | 辅助输入点 | 保护
|  |  | 指示灯1 | 指示灯2 | 指示灯3
DSE9701 | 24V | 5A | 熄灭：无市电输入或直流输出电压低 常亮：正常工作 闪烁：连接到充电发电机 闪烁一次：过流 | 无 | 无 | C F | 浮充电器故障时输出点（CF）闭合 | BOOST, 闭合时切换到快充模式 | 短路保护，直流正负极接反保护
DSE9702 | 12V | 5A | 熄灭：无市电输入或直流输出电压低 常亮：正常工作 闪烁：连接到充电发电机 闪烁一次：过流 | 无 | 无 | C F | 浮充电器故障时输出点（CF）闭合 | BOOST, 闭合时切换到快充模式 | 短路保护，直流正负极接反保护
DSE9912 | 12V | 3A | 熄灭：无输入或故障 常亮：正常工作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 短路保护，直流正负极接反保护
DSE9924 | 24V | 3A | 熄灭：无输入或故障 常亮：正常工作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 短路保护，直流正负极接反保护
DSE9255 | 24V | 5A | 熄灭：无市电输入或直流输出电压低 常亮：正常工作 闪烁：连接到充电发电机 闪烁一次：过流 | 无 | 无 | C F | 浮充电器故障时输出点（CF）闭合 | BOOST, 闭合时切换到快充模式 | 限流，短路保护，直流正负极接反保护
DSE9470 | 12/24V | 10A | 绿色常亮：浮充阶段 绿色常亮：未检测到电池（电池检测模式下） 黄色常亮：快充阶段 黄色闪烁：吸收阶段 绿色闪烁：储存阶段 | 熄灭：正常无报警 红色常亮： 输出电压高 红色闪烁：输入电压高或输入电压低或者输出电流高 | 熄灭：正常无报警 红色常亮：环境或充电器温度过高，电池温度过高 红色闪烁：直流输出短路或者正负极接翻 | NC（常闭） COM（公共点） NO（常开） | 浮充电器故障时切换状态（常开变为闭合，常闭变为断开） | LK1,LK1, 可自定义为： 1.启动电池检测模式 2.指示灯测试 3. 手动快充 4.最大电流模式（手动） 5.最大电流模式（计时） 6.停止充电 7. 切换充电模式（12V/24V） | 交流输入低压，过压，电池过压，电池过流，电池低压，电池温度，高温自动降低输出，短路保护，反接保护
DSE9474 | 24V | 30A | 见表2-9474 |  |  | NC（常闭） COM（公共点） NO（常开） | 浮充电器故障时切换状态（常开变为闭合，常闭变为断开） | LK1,LK1, 可自定义为： 1.启动电池检测模式 2.指示灯测试 3. 手动快充 4.停止充电 | 交流输入低压，过压，电池过压，电池过流，电池低压，电池温度，高温自动降低输出，短路保护，反接保护

## 表2-9474
DSE9474故障指示灯
| 指示灯1 | 指示灯2 | 指示灯3 | 指示信息
运行状态 | 熄灭 | 熄灭 | 熄灭 | 无电
| 绿色常亮 | 红色闪烁 | 红色闪烁 | 未检测到电池（电池检测模式下）
| 绿色常亮 | 红色常亮 | 红色常亮 | 检测到电池连接（电池检测模式下）
| 黄色常亮 | - | - | 快充
| 黄色闪烁 | - | - | 吸收
| 绿色常亮 | - | - | 浮充
| 绿色闪烁 | - | - | 储能
故障 | - | 红色常亮 | 熄灭 | 直流过压报警跳闸； 直流低压报警； 电池检测报警； 直流过流； 电池正负极接反； 短路保护
| - | 红色闪烁 | 熄灭 | 输入保险丝故障； 交流电压低报警跳闸； 交流过压报警跳闸； 直流过流报警
| - | 熄灭 | 红色常亮 | 电池高温报警跳闸 电池温度传感器故障 环境温度过高
| - | 红色常亮 | 红色闪烁 | 充电器故障
|  | 红色闪烁 | 红色闪烁 | 电池未检测；线路压降报警